鞍钢股份烧结厂二烧2号翻车机新增除尘器项目

初步设计

鞍钢集团工程技术有限公司

2024年8月

库号:10032588CDZC01HC001

鞍钢股份烧结厂二烧2号翻车机新增除尘器项目

初步设计

公司主管领导：王寅虎

副总工程师：吴 振 国

总设计师：吕艳平

鞍钢集团工程技术有限公司

2024年8月

各专业参加设计人员名单

| 设计专业 | 室审人 | 组审人 | 审核人 | 设计人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通 风 | 刘勇 | 李静 | 唐恺 | 吕艳平 |
| 燃 气 | 孟强 | 李志远 | 宋磊 | 牛天一 |
| 热 力 | 李亚彬 | 王诗嘉 | 郭浩 | 雷东 |
| 给排水 | 王明昊 | 侯勇 | 栗艳 | 孙巍 |
| 传 动 | 李涌泽 | 韩莉 | 张宁 | 赵亮 |
| 供 电 | 高贵军 | 高贵军 | 郑诗源 | 高宏泽 |
| 仪表自动化 | 冯树林 | 高 洪 | 陈妍 | 任家乐 |
| 总 图 | 张新芳 | 马春麟 | 杨洋 | 李思翰 |
| 建 筑 | 边疆 | 董晓光 | 范丽丽 | 李莺燕 |
| 结 构 | 李双河 | 王辉 | 钟亮 | 周苏 |
| 工程经济 | 孙永梅 | 罗勃 | 高光巍 | 庞晓辉 |

目 录

1 总论	1

1.1 概述	1

2019年4月份，国家生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、交通运输部等五部委联合发文环大气[2019]35号“关于推进实施钢铁行业超低排放的意见”，附件2钢铁企业超低排放指标限值要求煤粉运上料系统除尘颗粒物不高于10mg/Nm3。	1

1.2 指导思想	1

1.2.1 控制水平	1

1.2.2 设备供应	1

1.2.3 环境保护	1

1.2.4 执行标准	1

1.3 项目范围	1

1.4 总图布置	1

1.5 粉尘灰综合利用	1

1.6 安全与工业卫生	1

1.7工程总投资	1

2 除尘	1

2.1 厂区自然条件	1

2.1.1 气象参数	1

2.2 能源介质条件	1

2.2.1 冷却水	1

2.2.2 压缩空气	1

2.2.3 余热水	1

2.2.4 电源	1

2.3 引用的主要规范和标准	1

2.4 除尘方案	1

2.4.1 现场概况	1

2.4.2 除尘系统工艺流程	1

2号翻车机新建除尘管网系统及除尘地面站，各产尘点经捕集后的粉尘送至布袋除尘器净化处理，达到国家排放标准后经除尘风机拽引进入烟囱并消声处理排入大气，布袋除尘器收集的粉尘灰经气力输灰输送至贮灰仓贮存，由吸排车定期外运。除尘系统改造工艺流程图见图2-1。	1

2.4.3 主要除尘设备	1

1）除尘器灰斗星形卸灰阀（含插板阀）	1

300×300mm，14台；	1

400x400，卸灰量40t/h台，功率2.2kW/台。	1

3 通风	1

3.1采暖设计	1

3.2通风设计	1

3.3 空调	1

4 燃气	1

4.1设计范围	1

4.2设计依据	1

4.3设计内容	1

4.3.1 配置灭火器建筑物设计参数	1

4.3.2 灭火器配置	1

4.3主要设备表	1

5 热力	1

5.1设计内容	1

5.2执行标准	1

5.3 净化压缩空气制备与供应	1

5.3.1净化压缩空气消耗量	1

5.3.2净化压缩空气的供应	1

5.3.3 主要设备及布置	1

5.3.4压缩空气管网	1

5.4采暖余热水管道	1

6 给排水	1

6.1设计范围	1

6.2设计依据	1

6.3主要设计内容	1

6.3.1冷却水系统	1

6.3.2生活给水系统	1

6.3.3排水系统	1

6.4消防水系统	1

7 电气自动化	1

7.1 设计依据	1

7.2 设计内容	1

7.3 电力负荷	1

7.3.1负荷性质	1

7.4 供配电方案	1

7.4.2 配电方案	1

7.5 电气传动	1

7.5.1高压变频传动	1

7.5.2低压传动系统	1

7.5.3 操作方式	1

7.6 自动化系统	1

7.7 电气设备技术规格	1

7.7.1 电气设备	1

7.7.2 PLC系统	1

7.8 电气室	1

7.9 电缆线路	1

7.9.1 电缆电线选择	1

7.9.2 电缆线路敷设	1

7.10 照明	1

7.11防雷及接地	1

7.11.1接地	1

7.11.2防雷	1

7.12消防	1

8 供电	1

8.1 概述	1

8.1.1 设计依据	1

8.1.2 设计内容及范围	1

1）新建10kV配电室10kV系统的电气设计；	1

2）31#变电所至新建10kV配电室的10kV电源设计；	1

10kV用电设备的电源设计。	1

4）31#变电所“4变1#”、“4变2#”两台高压柜修配改设计。	1

8.1.3 电力负荷	1

8.1.4 用电负荷级别	1

8.2 供配电方案及电气主接线	1

8.3 电压等级	1

8.4 无功补偿	1

8.5 中性点接地方式	1

8.6 主要设备选择	1

10kV配电装置采用金属铠装中置式手车开关柜，柜内配置弹簧储能操作机构的真空断路器，额定电流为1250A，开断电流按31.5kA考虑, 操作电源采用直流操作系统，直流电压为DC220V。	1

8.7 7.7短路电流计算	1

8.8 电气布置	1

8.9 防雷和接地	1

8.9.1 直击雷保护	1

8.9.2 防雷电感应	1

8.9.3 接地	1

8.9.4 等电位联结	1

8.10 电气二次部分	1

8.10.1 二次回路参数	1

8.10.2电能计量表	1

8.10.3 继电保护及微机综合保护后台监控系统	1

10kV继电保护采用微机综合保护测控装置，保护装置挂柜安装，对高压设备进行监视和控制，其主要功能如下：	1

1）线路回路	1

2）变压器回路	1

3）母联回路	1

4）电动机回路	1

8.11 电气线路	1

8.11.1 电线、电缆的选择	1

10kV动力电缆选用ZR-YJV（22）-8.7/10（15）kV（3×95），ZR-YJV（22）-8.7/10（15）kV（3×185）；	1

8.11.2 电缆的敷设方式	1

8.12 消防	1

8.13 存在的问题	1

31#变电所至二烧新建配电室的电缆敷设需新建桥架，其中有两段桥架经过铁运部门院子，产权归属涉及到能源管控中心，烧结厂，铁运等部门，需要相关部门进行沟通协商来解决问题。	1

9 仪表自动化	1

9.1 设计内容	1

9.2设计原则	1

9.3 主要检测及控制项目	1

9.3.1 新建除尘器	1

9.3.2 新建空压站	1

9.3 装备水平与控制方式	1

9.4自动化仪表设备选型	1

9.5控制室	1

9.6动力消耗	1

220VAC 50Hz ，容量：5KVA，二类负荷，送至除尘电气室仪表柜，由电力专业提供。	1

220VAC 50Hz ，容量：10KVA，二类负荷，送至除尘站房CEMS机柜，由电力专业提供。	1

9.7 接地	1

10 电讯	1

10.1 设计依据	1

10.2 设计内容及设计范围	1

10.3 线路敷设	1

11 火灾自动报警系统	1

11.1 设计依据	1

11.2 设计范围	1

11.3 设计内容	1

11.4 供电及接地	1

11.5 线路敷设	1

12 总图	1

12.1 设计依据	1

12.2 设计原则	1

1）符合国家有关法律、法规及行业规范标准；	1

2）总图布置符合所在厂区（工业园区）总体规划；	1

3）利用现状条件进行布置，尽量减少对现有生产设施的影响；	1

4）充分考虑外部运输条件，使厂内外物流合理、短捷、顺畅，降低运营生产成本。	1

5）力求工艺流程顺畅，结合厂区现状，合理紧凑布置，节约用地；	1

6）满足各种卫生、安全、防火、防震、防爆间距的要求。	1

12.3自然条件	1

12.4总平面布置	1

12.5 竖向布置	1

12.6 道路	1

12.7 需说明的问题	1

1）本用地方案需经规划部许可后方可实施。	1

2）本项目用地范围内地下设施情况不详，需相关部门确认后方可实施。	1

13 建筑	1

13.1 设计依据	1

13.2抗震设计	1

13.3设计范围	1

13.4建筑物设计	1

13.4.1风机房	1

13.4.2新建电气室	1

13.4.3新建空压站	1

13.4.4除尘器封闭	1

13.5防火措施	1

13.5.1采光、通风	1

13.5.2防火设计	1

14结构	1

14.1 设计依据	1

14.2设计范围	1

14.3设计基础资料	1

4. 积灰荷载： 0.3 kN/m2；	1

5. 平台活荷载： 2.0 kN/m2；	1

6. 基本气温（摄氏度）：最低 -18度，最高 34度	1

14.4设计方案	1

14.5工程材料和统一技术要求	1

14.6 地质情况说明	1

14.7 本可研未考虑不可知的拆扒，还建，及地上和地下的障碍 管线动迁，清除等未知费如有此类费用发生请追加投资。	1

14.9 本次可研需要详细说明的一些问题	1

1）原有结构为上世纪50年代建筑，已经超出设计使用年限，并且原有结构图纸没有，后续设计和施工时可能会遇见一些无法预料到的问题，可能会对投资和工期造成影响。在可研放行前必须完成对原有结构的检测和测量，出具正规检测报告，并提交可研设计单位核算，核算原有结构可以改造利旧后本可研才具备放行条件。	1

2）由于二烧翻车机室空间有限，在2#下料点封闭时，会占用1#下料点和2#下料点之间的过道，过道宽度约500毫米，点封闭结构施工完成，该通道将无法通行；并且2#下料点与二烧翻车机室厂房纵墙之间原有距离也非常些小，2#下料点封闭后此侧通行也比较困难。	1

3)由于下料点的封闭，对于生产检修和设备维护，及厂房内吊车的运行均有一定不利影响。	1

4）由于无实际建设位置地勘资料，并且场地区域较大，地形复杂包括火车道，原有建筑物和构筑物距离施工场地较近，现阶段无法得知地下是否有管网及管网布置等资料，如现场施工时受场地及地下障碍影响独立基础无法施工，独立基础改为桩基础承台形式时，请追加投资。	1

15 环境保护	1

15.1 工程概况	1

15.2 工程污染源和污染物及防范措施	1

15.3 绿化设计	1

15.4 环境管理和环境监测	1

15.5 环境保护工程设施投资	1

16 安全与工业卫生	1

16.1自然环境与自然因素造成的安全危险分析	1

16.1.1自然因素造成的安全危险分析	1

16.1.2安全防范措施	1

16.2 生产过程中安全危险的预测	1

16.3 设计中采取的安全危险防范措施	1

16.3.1 防机械伤害措施	1

16.3.2 防触电措施	1

16.3.3 防高空坠落措施	1

16.4 工业卫生	1

16.4.1 防噪声措施	1

16.4.2 防寒暑措施	1

16.6 安全与工业卫生预期效果评价	1

17 消防	1

17.1 编制依据及采用的设计规范	1

17.2 设计原则	1

17.3 工程火灾隐患场所分析	1

17.4 消防设计所采取的防范措施	1

17.4.1 建筑消防	1

17.4.2 安全疏散与消防标志	1

17.4.3 平面布置和防火间距	1

17.4.4 消防给水	1

17.4.5 防雷接地措施	1

17.4.6 消防配备	1

17.4.7 消防安全标志	1

17.4.9 其他措施	1

17.5 消防组织与管理	1

17.6 消防防护措施的预期效果	1

18 节能篇	1

18.1 设计范围	1

18.2 设计依据	1

18.3 设计参数	1

18.4 设计内容	1

18.4.1 能源消耗量计算	1

18.4.2 能源分析	1

19 投资估算	1

19.1 工程内容	1

19.2 投资组成	1

19.2.1 工程投资按费用划分	1

19.2.2 工程投资综合估算汇总表	1

19.3 编制依据	1

附件一 附图	1

1 总论

1.1 概述

鞍钢股份烧结厂二烧现2号翻车机没有配置除尘设施，翻车机及地下运料皮带工作时产生大量扬尘，粉尘落到翻车机运动部位上，会加速翻车机转动部位的磨损，造成伸缩部位的卡瑟，使翻车机相关部件的运动精度和使用寿命降低；大量粉尘降低可见度，影响操作及生产效率，对现场工作人员身心健康造成影响，无法满足最新环保要求。

2019年4月份，国家生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、交通运输部等五部委联合发文环大气[2019]35号“关于推进实施钢铁行业超低排放的意见”，附件2钢铁企业超低排放指标限值要求煤粉运上料系统除尘颗粒物不高于10mg/Nm3。

鞍钢股份有限公司安全环保部、烧结厂积极响应政府号召，有序稳步推进钢铁行业超低排放，拟对鞍钢股份烧结厂二烧2号翻车机系统新增除尘设施，颗粒物排放≤10mg/Nm3。

本可研设计依据烧结厂“鞍钢股份烧结厂二烧2号翻车机环超低排放改造项目”设计任务书的有关要求和相应的国家标准与规范。

本可研设计内容是对鞍钢股份烧结厂二烧2号翻车机系统增加除尘设施，颗粒物排放≤10mg/Nm3。

1.2 指导思想

1.2.1 控制水平

采用先进、成熟、可靠、实用的除尘工艺，配置合理，控制水平达到国内先进水平。

1.2.2 设备供应

设备及材料均立足于国内供应。

1.2.3 环境保护

避免在除尘过程中产生新的环境污染。

1.2.4 执行标准

严格执行国家、行业和地方的法律、法规和标准。

1.3 项目范围

二烧2号翻车机系统增加除尘设施，相关内容如下：

（1）新建一套除尘系统，处理风量为600000m³/h，配套风机电机及相关土建电气设施。新建除尘系统用于治理2号翻车机区域作业时的扬尘。

（2）新建除尘系统颗粒物排放≤10mg/Nm3。

1.4 总图布置

新建除尘器布置场地为翻车机室东侧附近布置。

1.5 粉尘灰综合利用

除尘系统产生的粉尘灰经吸排车外运。

1.6 安全与工业卫生

加强安全、卫生、环保和消防综合治理，使之符合国家、行业和当地的安全、卫生、环保和消防标准。采用先进、节能、环保的除尘技术，合理利用能源，改善劳动条件，提高劳动生产率。

1.7工程总投资

工程总投资：含税价3646.57万元,不含税价3333.53万元。

2 除尘

2.1 厂区自然条件

2.1.1 气象参数

室外采暖计算温度：-15.1℃；

室外冬季通风计算温度：-8.6℃；

室外夏季通风计算温度：28.2℃；

室外冬季空调计算温度：-18℃；

室外夏季空调计算温度：31.6℃；

冬季风速：2.9m/s；

夏季风速：2.7m/s；

主导风向及其频率： 冬季：NE 14%；

夏季：SW 13%；

全年：SW 12%；

大气压力： 冬季 1018.5hPa；

夏季 998.8hPa；

年平均温度：9.6℃。

2.2 能源介质条件

2.2.1 冷却水

接自和平桥底部的铁路边生产新水管。

2.2.2 压缩空气

新建空压站。

2.2.3 余热水

位于运输总站南部站附近余热水管道。

2.2.4 电源

动力电源电压等级：AC10kV，AC380V/220V

控制电源电压等级：AC220V，DC24V

从厂区能源介质管线就近取点。

2.3 引用的主要规范和标准

《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令[2014]第9号

《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号(2016最新修订版)

《中华人民共和国安全生产法》国家主席令[2021]第88号修正

《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令[2016]第48号

《中华人民共和国劳动法》国家主席令[2018]第24号修正

《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部[1996]令第3号

《工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学因素》GBZ2.1-2007

《工作场所有害因素职业接触限值第二部分：物理因素》GBZ2.2-2007

《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008

《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999

《安全标志及其使用导则》 GB2894-2008

《安全色》GB2893-2008

《中华人民共和国消防法》国家主席令[2008]第6号

《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010

《消防安全标志 第1部分：标志》GB13495.1-2015

《消防安全标志设置要求》GB15630-1995

《钢铁工业环境保护设计规范》GB50406-2007

《炼铁工业大气污染物排放标准》GB28663-2012

《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008

《室外排水设计规范》 GB50014-2006

《工业循环水冷却设计规范》GB/T50102-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《钢铁冶金企业设计防火规范》GB50414-2007

《机械工业厂房建筑设计规范》GB50681－2011

《屋面工程技术规范》GB 50345-2012

《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2013

《建筑采光设计标准》GB/T50033-2013

《20kV以下变电所设计规范》GB50053-2013

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2008

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T50064-2014

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《电力设施抗震设计规范》GB50260-2013

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑地面设计规范》GB50037-2013

《冶金电信工程设计导则》（T/CMCA-2004-2019 )

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

《高耸结构设计规范》GB 50135-2019

《钢结构设计规范》GB 50017-2017

《烟囱设计规范》GB 50051-2013。

2.4 除尘方案

2.4.1 现场概况

鞍钢股份烧结厂2号翻车机没有配置除尘设施，翻车机及地下运料皮带工作时产生大量扬尘，对现场工作人员身心健康造成影响，无法满足最新环保要求。

2.4.2 除尘系统工艺流程

新建除尘系统承担2号翻车机及地下运料皮带等除尘点位，设计总风量600000m3/h。除尘系统风量分配见表2-1。

表2-1 除尘系统风量分配表

| 鞍钢鞍钢股份烧结厂二烧2号翻车机新建除尘设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 除尘点位 | 除尘点数 | 同时工作点数 | 每点风量（m3/h） | 总风量（m3/h） |
| 2#翻车机 | 左侧侧吸 | 4 | 4 | 40000 | 160000 |
|  | 左侧灰仓负压 | 4 | 4 | 40000 | 160000 |
|  | 右侧灰仓负压 | 4 | 4 | 40000 | 160000 |
| 2#翻车机 转运系统 | 2#板式卸料 | 1 | 1 | 20000 | 20000 |
|  | 4#板式卸料 | 1 | 1 | 20000 | 20000 |
|  | 2#皮带尾受料 | 2 | 2 | 8000 | 16000 |
|  | 2#皮带头卸料 | 1 | 1 | 6000 | 6000 |
| 总计 |  | 17 | 17 |  | 542000 |

考虑漏风率，设计总风量为570000m3/h。

2号翻车机新建除尘管网系统及除尘地面站，各产尘点经捕集后的粉尘送至布袋除尘器净化处理，达到国家排放标准后经除尘风机拽引进入烟囱并消声处理排入大气，布袋除尘器收集的粉尘灰经气力输灰输送至贮灰仓贮存，由吸排车定期外运。除尘系统改造工艺流程图见图2-1。

除尘站布置在翻车同东北侧，需要对铁运公司三处接触网进行动迁以满足除尘站布置要求。

图2-1除尘系统改造工艺流程图

2.4.3 主要除尘设备

- 在线清灰低压脉冲除尘器1台

（利旧3#线新建2座KR法脱硫除尘器）

处理风量570000m3/h，过滤风速0.79m/min，过滤面积11985 m2，覆膜（或精细）涤纶针刺毡 。

- 离心除尘风机1台

（利旧3#线新建2座KR法脱硫除尘风机）

风量600000 m3/h，全压为4500Pa。

- 变频电机 1台

（利旧3#线新建2座KR法脱硫除尘电机）

功率1120 kW，转速730r/min，10kV。

- 输灰系统

1）除尘器灰斗星形卸灰阀（含插板阀）

300×300mm，14台；

输灰量15m3/h·台。

- 刮板机

分支刮板机：2台，L=～37m， 输灰量20m3/h·台；

集合刮板：1台，L=～11m， 输灰量30m3/h·台。

- 斗式提升机1台，L=～18m， 输灰量30m3/h·台 。

- 吸排装置1套。

（5）星形卸灰阀24台

400x400，卸灰量40t/h台，功率2.2kW/台。

（6）吊钩桥式起重机 QD16/3.2t 1台。

（7）消声器1台

处理风量600000 m3/h，消声值≥30dB(A), 阻力损失≤200Pa。

（8）除尘系统主管径为φ3300。烟囱上口直径为￠3700。

烟囱设监测孔、监测平台及配套梯子等。

3 通风

3.1采暖设计

风机房、空压站等房间设采暖。采暖热源接自厂区热力管网，热媒为65/50℃热水。 采暖系统采用上供下回垂直式系统。散热器采用光排管或翅片管散热器。

3.2通风设计

风机房、空压站为消除余热，设置通风设施，机械排风，自然补风。

3.3 空调

电气室采用风冷热泵式空调机对房间进行空气调节满足工艺要求。

4 燃气

4.1设计范围

烧结厂二烧新建2号翻车机除尘设施项目新建除尘器一座，燃气专业为该工程中新建高低压配电室、操作室配置手提式灭火器。

4.2设计依据

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

以及其它有关的规程、规范。

4.3设计内容

4.3.1 配置灭火器建筑物设计参数

本工程需配置灭火器建筑物设计参数见表4-1

| 序号 | 名称 | 火灾类型 | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电室 | 电气火灾 | 中危险级 |
| 2 | 低压配电室 | 电气火灾 | 中危险级 |
| 3 | 操作室 | 固体、电气火灾 | 严重危险级 |

4.3.2 灭火器配置

根据配置灭火器建筑物设计参数，配置灭火器见表4-2

表 4-2二烧2号翻车机改造项目灭火器配置表

| 序号 | 防护区 名称 | 灭火器规格 | 设置点 （个） | 数量/点 （具） | 总数 （具） | 灭火器类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电室 | MF/ABC4(2A) | 1 | 2 | 2 | 干粉（磷酸铵盐） |
| 2 | 低压配电室 | MF/ABC4(2A) | 1 | 2 | 2 | 干粉（磷酸铵盐） |
| 3 | 操作室 | MF/ABC5(3A) | 1 | 2 | 2 | 干粉（磷酸铵盐） |

由上表可知，本项目需MF/ABC4型灭火器共4具，MF/ABC5型灭火器共2具。

4.3主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉（磷酸铵盐）灭火器 | MF/ABC4 | 4具 |
| 2 | 干粉（磷酸铵盐）灭火器 | MF/ABC5 | 2具 |

5 热力

5.1设计内容

（1）空压站、风机房供暖所需余热水的供应；

（2）除尘器清灰所需净化压缩空气的供应。

5.2执行标准

《压缩空气站设计规范》GB 50029-2014

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000

5.3 净化压缩空气制备与供应

5.3.1净化压缩空气消耗量

净化压缩空气消耗量

| 序号 | 用户 | 单个用户用量（Nm3/min） | 数量（N） | 使用制度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器脉冲阀清灰 | 8 | 1 | 连续使用 | 0.25-0.4Mpa |

5.3.2净化压缩空气的供应

根据压缩空气用量表计算，本项目最大耗气量按8Nm3/min考虑，排气压力最大为0.4MPa。由于目前厂区无压缩空气气源，本工程新建一座空压站来供应整个项目厂内所需压缩空气。

为了便于运行时根据各工况调整供气参数，本空压站设计共设置排气量为10Nm3/min的螺杆式空气压缩机2台和2台10 Nm3/min的微热再生空气干燥器（P=0.4MPa）。正常运行制度为1工1备，空压机系统为母管制设置。两台空压机产出的压缩空气分别接入普通压缩空气母管然后进入储气罐，储气罐出来的压缩空气经除油过滤器进入再生吸附式干燥机干燥，干燥后的压缩空气再通过一级除尘过滤器。两套系统最终产生的净化压缩空气合并为一个母管内送用户。压缩空气品质达到如下要求：

最大颗粒粒径: ≤1μm；

含油量 ≤1mg/Nm3

压力露点: ≤-40℃ 。

供气温度： t≤40℃

5.3.3 主要设备及布置

本工程新建一座空压站。空压机单排布置，空压机、干燥机及过滤器布置在站房内，储气罐露天布置在空压站房室外。

空压站内主要设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微油螺杆空气压缩机 | 10Nm3/min 0.4MPa | 台 | 2 | 55KW |
| 2 | 除油过滤器 | 10Nm3/min 0.4MPa | 台 | 2 |  |
| 3 | 微热吸附式干燥机 | 10Nm3/min 0.4MPa | 台 | 2 | 5.7KW |
| 4 | 后置除尘过滤器 | 10Nm3/min 0.4MPa | 台 | 2 |  |
| 5 | 储气罐 | 2m3 0.5MPa | 台 | 1 |  |

5.3.4压缩空气管网

由空压站出来的DN80净化压缩空气管道架空敷设至用户点并自然补偿。净化压缩空气管道拟采用镀锌无缝钢管，不需保温。

5.4采暖余热水管道

采暖余热水管道接自业主指定的厂区余热水管道。接管管径45X3，接管处设温度测点，接管与主管用截止阀分割，阀门安装处设阀门平台。主要利用新建厂房柱列及新建支架架空敷设送至各个用户点。管道采用20#无缝钢管（GB/T8163-2018），管道采用自然补偿进行热补偿。管道喷砂除锈等级Sa2.5级。管道需要保温，保温层采用岩棉管壳，保护层采用0.5mm彩涂板，保护层外标识流向指示箭头和介质名称。

6 给排水

6.1设计范围

烧结厂2#翻车机新建1套除尘系统，风机轴承冷却水、空压站排水设计。

6.2设计依据

《室外给水设计标准》GB50013-2018；

《室外排水设计标准》GB50014-2021；

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）。

6.3主要设计内容

6.3.1冷却水系统

本项目为新建风机轴承供冷却水，水量2m3/h，水压0.2~0.3MPa。由于附近没有净环水管网，水量又较小，水源拟采用和平桥底部的铁路边生产新水管， 就近从生产新水管中接出1条DN25的焊接钢管，设管道泵两台，一工一备，Q=3m3/h，H=20m，经管道泵加压后，可供给风机轴承冷却用，由于使用后的水仅温度升高，水质未受污染，回水可利用余压回至生产水管道的下游使用，水量、水压可满足要求。

6.3.2生活给水系统

空压站内设拖布池1处，从就近的生活新水管网接引，供生活用水使用。

6.3.3排水系统

- 生产排水：空压站站房排水量约2t/h，经管道收集后，就近排入厂区排水管网。

- 生活污水：空压站内拖布池排水，就近排入厂区排水管网。

6.4消防水系统

空压站厂房生产类别为丁类，耐火等级为二级，占地面积小于300m2,根据《建筑设计防火规范》，可不设置室内消火栓。

7 电气自动化

7.1 设计依据

本设计执行中华人民共和国国家标准及部分行业标准，主要标准有：

《20kV及以下变电所设计规范》 GB50053-2013

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011

《电力工程电缆设计标准》 GB50217-2018

《建筑照明设计标准》 GB50034-2013

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

7.2 设计内容

炼铁总厂二烧翻车机新建1套除尘系统，主要包括：1台离心风机电机（1120kW/10kV/台），变频调速， 24台仓壁振动器（0.37kW/380VAC /台），24台星型卸灰阀（2.2kW/380VAC /台），1台仓顶除尘器（5.5kW/380VAC /台），2台刮板机（7.5kW/380VAC /台），1台斗式提升机（15kW/380VAC /台 ），240个脉冲阀（0.021kW/24V DC/个）等；新建一座空压站，内设2台空压机（55kW/380VAC /台），2台再生干燥器（5.7kW/380VAC /台），二工；本项目分别为以上设备进行供配电、传动控制、配管设计，为除尘器做照明、接地等设计。

7.3 电力负荷

表7-1 计算负荷表

| 序号 | 用电系统名称 | 装机容量(kW) | 有功功率(kW) | 无功功率(kVar) | 视在功率(kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380VAC | 290.6 | 204 | 133 | 244 |
| 2 | 10kVAC | 1120 | 896 | 672 | 1120 |
|  | 合计 | 14106.6 | 1100 | 805 | 1364 |

7.3.1负荷性质

按二级负荷考虑。

7.4 供配电方案

7.4.1.电压等级的确定

高压： 10kV AC

低压： 380/220V AC

控制电压： 220VAC、DC24V

照明： 220VAC /36VDC

7.4.2 配电方案

翻车机除尘器下设置高压配电室、低压配电室、操作室。

低压配电室设置两台干式变压器（315kVA/10/0.4kVAC）、一组低压柜及PLC系统，为本项目所有低压电气设备供配电，进行传动控制。低压配电系统采用单母线分段结线，当其中一路电源故障时，通过母联开关，另一路电源可以带100%负荷。

高压变频器室放置一套高压变频及高压软起装置，高压变频、高压软起及干式变压器10/0.4kV电源参见供电专业篇章。

设置UPS，为PLC系统供电，UPS采用铅酸电池，后备时间约30min。

7.5 电气传动

7.5.1高压变频传动

根据工艺专业要求，1台离心风机电机（1120kW/台）需变频调速，V/F控制，变频装置由移相变压器柜、功率单元柜、控制柜等组成。变频器故障时，切换至高压软起。系统具备过流、过压、电网欠压、电机过载、变频器过载、输出缺相、变压器过热等继电保护功能。

变频装置故障时，旁路手动切换至软起。

7.5.2低压传动系统

低压负荷均为恒速调节的交流电动机，直接启动，采用一般继电器、接触器控制，空气断路器作为长延时、瞬动保护，热继电器器作为电机过负荷保护。

所有电气设备实现工作状态（开、关、事故）显示，设备操作及联锁程序具备手、自动转换功能。风机电机传动对随设备成套供应的电气装置，仅需提供一路电源。

7.5.3 操作方式

根据工艺要求采用集中自动机旁手动两种操作方式。

集中自动操作方式是在操作室HMI上进行操作。设备正常生产时采用PLC集中联锁控制，设备需按工艺要求起动、停止。

机旁手动是在机旁操作箱上通过按扭进行操作（不通过PLC系统）。

机旁手动方式为在检修或单机试车时可解除联锁控制，采用手动控制方式。手动方式时，各设备均设机旁操作按扭并有运行状态显示。

7.6 自动化系统

基础自动化完成工艺过程参数的采集、处理、对在线生产传动设备进行顺序逻辑控制。操作站完成过程参数的存储、显示、记录、操作参数的设定、修改、远方手操；显示工艺流程图画面、参数组态画面、操作指导画面、报警画面、历史趋势；实现操作站与控制站等的通讯。

翻车机除尘换系统设置一套PLC，实现对区域内电气设备的自动控制。在操作室设置一套HMI工作站，实现对相关电气设备的集中监控。

设置UPS电源为PLC控制系统供电。

7.7 电气设备技术规格

7.7.1 电气设备

低压配电柜采用固定式开关柜。

变压器选用节能式干式变压器。

高压变频采用电压源型，直接高—高结构，单元串联多电平形式。

考虑到除尘系统所处地理位置和周围环境属于多粉尘地区，因此电气设备的选择需满足防水防尘要求。

现场设置的操作箱选用防水防尘型式。

7.7.2 PLC系统

PLC系统的输出信号均经中间继电器隔离。

7.8 电气室

根据工艺专业要求，结合现场实际情况，翻车机除尘器下设置高压变频器室、低压配电室、操作室。

高压配电室放置一套10kV变频/软起控制装置；低压配电室放置两台干式变压器及一组低压柜、PLC系统；操作室放置操作台、操作站等。

7.9 电缆线路

7.9.1 电缆电线选择

动力电缆采用ZR-YJV型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的铜芯电缆。

控制电缆根据不同场合和用途选用：ZR-KVV、ZR-KVVR、ZR-KVVRP型或计算机专用电缆。

动力、控制电缆采用铜芯阻燃型电缆。

7.9.2 电缆线路敷设

高低压配电室、操作室内电缆采用沿电缆沟敷设,电缆进出配电室及配电柜下的孔洞等处用耐火材料进行封堵。除尘器、风机房、运灰间、水泵房等电缆主要采用沿电缆桥架明敷和穿管敷设相结合方式，接至用电设备的电缆局部采用穿管敷设方式。

7.10 照明

电气室照明采用发光效率高﹑光色好的高效绿色节能型光源，满足GB50034-2024《建筑照明设计标准》的要求。

对于配电室、操作室等重要场所的事故照明，采用自带蓄电池储能的应急照明灯具，蓄电池可保证30分钟的安全照明。

7.11防雷及接地

7.11.1接地

本工程的接地系统采用共同的接地系统，并实施等电位联结措施。接地装置的接地电阻≤1欧姆。

尽量利用建 (构)筑物基础钢筋、钢管桩等自然接地体，也可采用人工接地体。

接线系统为TN-S系统。

所有电气设备正常不带电的外露可导电部分均应可靠接地。

7.11.2防雷

除尘器属第三类防雷建筑，宜采用接闪带、接闪网等作为接闪器。

对于柱子和梁是钢结构的建筑物或金属板覆盖的建筑物用其钢结构或金属板作接闪器，其钢结构或金属板设可靠的电气连接。

防雷接地与电气系统接地、保护接地共用接地体，电阻不大于1欧姆。

低压电源入户总配电柜加装浪涌保护器（SPD)，防止雷电波侵入。

电源电缆进线处设总等电位连接端子箱MEB。地面内钢筋网与等电位联结线连通。引入建筑物的各种金属管线在入户端应将电缆的金属外皮、钢管等与MEB端子可靠连接。所有电气设备的外露导电部分及装置外露导电部分均用金属导体做等电位联接，并与接地系统可靠联接，接地电阻不大于1Ω。

7.12消防

新建高压配电室、低压配电室、操作室电缆沟设置电缆电线感温报警和室内烟雾报警等火灾报警装置。

电缆穿越建筑物留下的孔洞、管口、电缆竖井、墙壁、顶棚及楼板时等均用防火材料封堵。

高压配电室、低压配电室、操作室设移动式化学灭火器。

新建电气室设置应急照明灯具及人员疏散用指向应急照明灯具。

8 供电

8.1 概述

8.1.1 设计依据

《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013；

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018；

《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208-2017；

《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2017；

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008；

《3～110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008。

8.1.2 设计内容及范围

1）新建10kV配电室10kV系统的电气设计；

2）31#变电所至新建10kV配电室的10kV电源设计；

10kV用电设备的电源设计。

4）31#变电所“4变1#”、“4变2#”两台高压柜修配改设计。

不包含高压变频器、变压器本体、PLC及低压的设计，详见传动专业说明 。

8.1.3 电力负荷

本工程用电设备如下：

新建除尘变频风机（1台，1120kW/台）、原有2#翻车机变压器（2台，800kVA/台）、新增干式变压器（2台，500kVA/台）

Pjs=3460kW；

Qjs=1675.7kvar；

Sjs=3844.5kVA；

功率因数：cosΦ≈0.9

8.1.4 用电负荷级别

本工程负荷级别为二级。

8.2 供配电方案及电气主接线

在二烧除尘区域新建一座10kV配电室，配电室主接线为单母线分段，当一路故障或检修时，另一段带全部负荷。

经与业主方沟通，新建二烧10kV配电室电源引自31#变电所“4变1#”、“4变2#”馈出高压柜，“4变1#”、“4变2#”馈出高压柜原为二烧2#翻车机变压器（2台，800kVA/台）供电，现取消，改为给新建二烧10kV配电室供电，原有二烧2#翻车机变压器（2台，800kVA/台）电源引自二烧新建10kV配电室。31#变电所电源容量可以满足本次新增负荷需求，不需要增容改造。但是“4变1#”、“4变2#”馈出高压柜需进行修配改设计，具体修改内容需后续与业主方沟通确定。

8.3 电压等级

高压受电电压: AC10kV

控制电压: AC220V、DC220V、DC24V

交流电压频率：50Hz

8.4 无功补偿

AC10kV系统不设无功功率补偿。

8.5 中性点接地方式

AC10kV系统中性点接地方式与上级电源一致。

8.6 主要设备选择

10kV配电装置采用金属铠装中置式手车开关柜，柜内配置弹簧储能操作机构的真空断路器，额定电流为1250A，开断电流按31.5kA考虑, 操作电源采用直流操作系统，直流电压为DC220V。

直流电源装置采用阀控式密封铅酸蓄电池，输出电压DC220V，容量65Ah。

选用微机型综合保护测控装置。

8.7 7.7短路电流计算

新建10kV高压配电室10kV母线最大运行方式下的短路电流为22.3kA。

8.8 电气布置

新建10kV高压配电室与传动专业合建，直流屏、综保控制柜、变频软起柜均位于高压配电室内，具体布置详见传动专业。

8.9 防雷和接地

8.9.1 直击雷保护

见传动专业。

8.9.2 防雷电感应

见传动专业。

8.9.3 接地

见传动专业。

8.9.4 等电位联结

见传动专业。

8.10 电气二次部分

8.10.1 二次回路参数

直流电压220V,交流电压220V。

电流互感器二次电流5A，电压互感器二次电压100V。

8.10.2电能计量表

选用独立的具有远传功能的电子式电能表，电能表安装在配电装置的开关柜上，单向有功电能计量准确度0.5S级，单向无功电能计量准确度2级。

各元件就地测量表计均利用测控和保护装置所带的显示功能，不再另设表计。

8.10.3 继电保护及微机综合保护后台监控系统

10kV继电保护采用微机综合保护测控装置，保护装置挂柜安装，对高压设备进行监视和控制，其主要功能如下：

继电保护功能主要配置如下：

1）线路回路

三段式电流保护；

过负荷保护；

零序电流保护。

2）变压器回路

电流速断保护；

过电流保护；

低压侧零序电流保护

非电量保护。

3）母联回路

合闸瞬时使用的电流速断保护。

4）电动机回路

电流速断保护；

过电流保护；

过负荷保护；

低电压保护；

过热保护；

单相接地保护。

- PT回路：

设置单相接地保护。

为了保证供电系统的安全运行和提高供电系统的自动化水平，在控室内设置微机监控后台，用于对高压柜设备实时监控，该装置具有遥信、遥控、遥测、报警、打印等功能。

后台机采用主流配置并配套彩色液晶显示器，标准键盘、光电鼠标以及网络接口设备等。

其主要功能如下：

实时数据采集：

遥测：变电所运行的各种实时数据，如母线电压、线路电流、主变温度、功率、频率等；

遥信：断路器、刀闸位置、分接头位置、各种设备状态、瓦斯、气压信号；

数据统计和处理：

限值监视和报警处理：多种限值、多种告警方式（声响、语音）、告警闭锁和解除；

遥信信号监视和处理：遥信变位次数统计、变位告警；

运行数据计算和统计：电量累加、分时统计、运行日报、最大值、最小值、负荷率、电压合格率统计。

操作控制：断路器及刀闸的分合；变压器分接头调节。

运行记录：遥测越限记录、遥信变位记录、SOE事件记录、设备投停计录、遥控操作遥调操作记录、保护定值修改记录。

报表和历史数据：变电所运行日报、月报；历史数据显示和保存。

人机界面：电气主接线图，实时数据画面显示，实时数据曲线显示，画面调用方式有菜单和导航图，各种参数在线设置和修改，画面拷贝和报表打印，各种记录打印，画面和表格生成工具，语音告警。

保护信息：保护定值显示及修改、保护运行状态监视，保护动作信息、自检信息、保护故障录波波形及事件记录。

操作票：操作票的生成、预演和打印。

事故追忆：追忆再现事故。

8.11 电气线路

8.11.1 电线、电缆的选择

电线、电缆的芯线采用铜芯阻燃电缆。

选用电线、电缆时应考虑周围环境温度，环境条件和敷设方式等因素。

选择芯线截面时需考虑电压降和敷设条件引起载流量降低等因素，对高压电缆还需考虑发生短路时的热稳定，并根据短路电流计算来选择最小截面。

电气设备的控制回路受到静电干扰或电磁干扰将不能正常运行时，应选用有屏蔽功能的控制电缆。

10kV动力电缆选用ZR-YJV（22）-8.7/10（15）kV（3×95），ZR-YJV（22）-8.7/10（15）kV（3×185）；

控制电缆选用ZR-KVVP-450/750V。

8.11.2 电缆的敷设方式

由于31#变电所至二烧新建10kV配电室电缆路由经过白楼附近区域，电缆线路暂时按照新建钢管杆、新建桥架、电缆沟、穿管、沿通风管道等方式敷设，需后续与相关方沟通确定电缆路由。

8.12 消防

各电气室、电缆沟等处，均设置火灾报警装置。

防止电缆延燃措施：

对大量敷设在电缆桥架上的电缆、重要供电电源和重要设备的电缆，应采取防止电缆延燃措施，常用的措施有下列几种：

选用阻燃型电缆；

电缆穿过电气室的电缆竖井、墙壁、顶棚及楼板时，应用防火堵料封堵；

由电缆夹层接入电气室内电器设备下部的电缆，应涂刷1m上的防火涂料，并用耐火材料板和耐燃堵料将电缆进出口处的孔洞封堵；

敷设电缆的路径应尽可能避开温度较高的场所，以防损坏电缆，无法避开时，应有耐火材料制作的防护措施；

消防装置配电采用耐火电缆。

8.13 存在的问题

31#变电所至二烧新建配电室的电缆敷设需新建桥架，其中有两段桥架经过铁运部门院子，产权归属涉及到能源管控中心，烧结厂，铁运等部门，需要相关部门进行沟通协商来解决问题。

9 仪表自动化

9.1 设计内容

本设计范围为二烧2 # 翻车机除尘项目仪表自动化检测及控制的可行性研究。

9.2设计原则

根据用户要求并结合国内外同行业自动化仪表控制技术的发展水平，在保证自动化技术装备水平达到当今国内外同类型工艺系统的先进水平的前提下，自动化仪表设计遵从以下设计原则：

（1）采用先进，可靠，实用的技术和设备；

（2）在不降低总体装备水平及质量保证的前提下，尽量采用国内设备，材料；

（3）在保证先进生产操作的基础上，仪表检测的设置应尽量做到简单，实用，有效，不盲目追求多而全，方便使用和维护；

（4）仪表设计与选型应考虑安全及环保要求，并符合国家的有关规定；

（5）仪表设备选型尽可能一致，以利维护和兼容。

9.3 主要检测及控制项目

9.3.1 新建除尘器

- 除尘器进口压力检测 1点

- 除尘器出口压力检测 1点

- 除尘器高料位检测 24点

- 除尘器低料位检测 24点

- 储灰仓高料位检测 1点

- 储灰仓低料位检测 1点

- 排放烟囱粉尘浓度在线检测 1套

- 风机轴承冷却水回水管流量检测 2点

- 风机轴承冷却水回水管压力检测 1点

- 风机轴承冷却水供水管压力检测 1点

- 风机轴承冷却水供水管温度检测 1点

- 风机轴承冷却水回水管温度检测 1点

- 除尘风机轴承温度检测（厂家成套佩带） 2点

- 除尘风机轴承振动检测（厂家成套佩带） 4点

- 除尘风机电机定子温度检测（厂家成套佩带） 6点

- 除尘风机电机轴承温度检测（厂家成套佩带） 2点

- 除尘风机电机轴承振动检测（厂家成套佩带） 4点

- 除尘风机入口电动执行器（厂家成套佩带） 1套

9.3.2 新建空压站

- 净化压缩空气出口流量检测 1点

- 净化压缩空气出口压力检测 1点

- 净化压缩空气露点检测 1点

- 净化压缩空气温度检测 1点

9.3 装备水平与控制方式

系统主要由PLC系统和检测仪表两部分组成。所有检测点均送入新建电气室的PLC系统内。PLC系统与电力专业共用。

9.4自动化仪表设备选型

根据性价比高的原则，设备初步选型如下：

(1) 变送器采用智能差压/压力变送器；

(2) 料位检测采用阻移式料位计；

(3) 粉尘浓度在线监测选用成套的在线监测设备；

(4) 气体流量检测采用孔板；

(5) 净化压缩空气露点检测采用露点仪。

(6) 温度检测采用热电阻；

(7) 水管流量检测采用电磁流量计。

9.5控制室

控制室与电力专业共用，由电力专业统一布置。

9.6动力消耗

仪表所需电源为：

一路电源：

220VAC 50Hz ，容量：5KVA，二类负荷，送至除尘电气室仪表柜，由电力专业提供。

一路电源：

220VAC 50Hz ，容量：10KVA，二类负荷，送至除尘站房CEMS机柜，由电力专业提供。

9.7 接地

仪表设备及盘、箱、柜均应按GB50169-2016《电气装置安装工程》(接地装置施工及验收规范)的规范要求进行可靠接地,一般仪表系统接地电阻≤4Ω；本安仪表系统接地电阻≤1Ω；计算机系统接地采用单独接地系统，接地电阻需满足计算机系统制造商的接地要求。

10 电讯

10.1 设计依据

《冶金电信工程设计导则》（T/CMCA 2004-2019）

10.2 设计内容及设计范围

本工程设计内容为调度电话系统。

本工程在除尘操作室设烧结厂调度电话1台。

10.3 线路敷设

新建除尘系统区域内的线路部分沿电缆桥架敷设，部分采用穿管明配方式敷设。

11 火灾自动报警系统

11.1 设计依据

《火灾自动报警设计规范》（ GB50116-2013 ）

《钢铁冶金企业设计防火标准》（GB50414-2018）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）

11.2 设计范围

本工程设计范围为烧结厂二烧2号翻车机新建除尘系统电气室。

11.3 设计内容

本工程在上述区域设置1套区域火灾自动报警系统。火灾报警控制器设置在控制室。

火灾自动报警系统由火灾报警控制器、感烟探测器、缆式感温探测器、手动火灾报警按钮、声光报警器等设备组成。

火灾自动报警系统探测器的选用：在电气室、控制室设感烟探测器，电缆沟内敷设可恢复式线型差定温火灾探测器，并在适当位置安装手动火灾报警按钮及声光报警器。

11.4 供电及接地

火灾自动报警设备采用交流220V消防电源供电，同时配备专用的直流备用电源，当交流电源断电时，可自动转换为直流备用电源供电。

火灾自动报警系统采用专用接地时，接地电阻值应不大于4欧姆，采用共用接地装置时，接地电阻值应不大于1欧姆。

11.5 线路敷设

火灾自动报警系统采用独立的专用线路。在室内线路采用穿管暗配方式敷设，电缆沟内的线路采用穿管明配方式敷设。

12 总图

12.1 设计依据

- 我公司实测1:500现状地形图；

- 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010；

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

- 《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018；

- 《总图制图标准》GBT50103-2010。

12.2 设计原则

1）符合国家有关法律、法规及行业规范标准；

2）总图布置符合所在厂区（工业园区）总体规划；

3）利用现状条件进行布置，尽量减少对现有生产设施的影响；

4）充分考虑外部运输条件，使厂内外物流合理、短捷、顺畅，降低运营生产成本。

5）力求工艺流程顺畅，结合厂区现状，合理紧凑布置，节约用地；

6）满足各种卫生、安全、防火、防震、防爆间距的要求。

12.3自然条件

(1)大气温度

年平均温度：8.8℃

历史最高温度：36.9℃

历史最低温度：-30.4℃

(2)年平均相对湿度

年平均相对湿度：63%

(3)风速、风向

年平均风速：3.7m/s

记录最大风速：25.8m/s

全年主导风向：西南风

夏季主导风向：南风

冬季主导风向：北风

(4)降雨量

年降雨量：722mm

十分钟最大降雨量：24.3mm

(5)土壤冻结深度

土壤冻结深度：1180mm

(6)地震烈度

地震烈度：7度。

12.4总平面布置

本工程新建一套除尘系统布置在二烧翻车机北侧，其中烟囱、风机房、除尘器自北向南依次布置，电气室布置尘器下方，灰仓布置在烟囱东侧。

具体布置详见平面布置图。

12.5 竖向布置

厂址现状地势起伏较大，考虑到与现有生产设施之间的相互关系及外部主要道路的走向，本项目采用台阶式布置，新建烟囱、风机房、电气室、除尘器布置在一个台阶，设计室外地坪标高为43.20m，灰仓布置在一个台阶，设计室外地坪标高为42.00m，台阶之间采用自然放坡相衔接，项目用地与周边用地以挡土墙及自然放坡相结合形式衔接。

场地排水利用原排水系统，维持不变。

12.6 道路

本工程在新建除尘系统东侧铺砌一般型沥青混凝土道路

12.7 需说明的问题

1）本用地方案需经规划部许可后方可实施。

2）本项目用地范围内地下设施情况不详，需相关部门确认后方可实施。

13 建筑

13.1 设计依据

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《建筑地面设计规范》GB50037-2013

13.2抗震设计

建筑物抗震设计烈度为 7度，设计基本地震值加速度见当地资料。

13.3设计范围

新建除尘楼 1 座。含电气室、空压站、灰仓等。

13.4建筑物设计

13.4.1风机房

单层，生产类别丁类，耐火等级二级。内设10吨桥式起重机1台。

结构形式为钢筋混凝土框架结构。

墙体：采用加气混凝土砌块，双面抹灰，内外墙刷涂料。

屋面：采用钢筋混凝土板，屋面设保温找坡层防水层，采用轻集料混凝土找坡，挤塑聚苯板保温层，SBS卷材防水。防水等级为二级。屋面采用无组织排水。

门窗： 建筑物墙面设自然采光窗，采用塑钢窗，设置电动卷帘门或平开钢大门，大门旁设置彩钢板模压防盗安全人行小门。

地坪：采用混凝土地坪，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光，表面涂固化剂，下部做混凝土垫层，素土夯实。

色彩：建筑的色彩应与区域内其他建（构）筑物色彩协调，各建筑形体简洁、现代。

13.4.2新建电气室

位于除尘器平台下，高压配电室、低压配电室、操作室。单层，生产类别丁类，耐火等级二级。

墙体：墙体采用加气混凝土砌块，双面抹灰，室内墙及顶棚刷内墙涂料。外墙刷外墙涂料。

屋面：采用钢筋混凝土板，屋面设保温找坡层防水层，采用轻集料混凝土找坡，挤塑聚苯板保温层，SBS卷材防水。防水等级为一级。

门窗：建筑物墙面设自然采光窗，采用塑钢窗，门采用钢制防火门。

地坪：室内地坪采用防滑地砖地面，下部做混凝土垫层，素土夯实。

色彩：建筑的色彩应与区域内其他建（构）筑物色彩协调，并按照鞍钢厂房色彩规划导则执行，各建筑形体简洁、现代。

13.4.3新建空压站

单层，生产类别丁类，耐火等级二级。内设2吨电动胡芦吊1台。

结构形式为钢筋混凝土框架结构。

墙体：采用加气混凝土砌块，双面抹灰，内外墙刷涂料。

屋面：采用钢筋混凝土板，屋面设保温找坡层防水层，采用轻集料混凝土找坡，挤塑聚苯板保温层，SBS卷材防水。防水等级为二级。屋面采用无组织排水。

门窗： 建筑物墙面设自然采光窗，采用塑钢窗，设置电动卷帘门或平开钢大门，大门旁设置彩钢板模压防盗安全人行小门。

地坪：采用防油混凝土地坪，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光，表面涂固化剂，下部做混凝土垫层，素土夯实。

色彩：建筑的色彩应与区域内其他建（构）筑物色彩协调，各建筑形体简洁、现代。

13.4.4除尘器封闭

彩板单板封闭，采用钢檩条，0.6厚彩色压型钢板围护，墙面设塑钢窗、玻璃钢采光带，人行出入小门。

13.5防火措施

13.5.1采光、通风

建筑物及房间应充分利用日光资源与人工光源，提供高质量的采光照明条件，保证操作人员的视觉要求得到满足；通风采用墙上侧窗或机械排风。

13.5.2防火设计

本工程系遵照国家标准、规范并结合工程设计实际进行消防设计；设计过程中认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，严格遵守国家各项法律、法规、规范，做到技术先进、保证安全、方便使用、经济合理；防火设计首选经国家消防产品质量监测机构检验合格的消防产品；对改造和扩建的建筑物防火要求，包括材料的选用、布置、构造、疏散等均按现行《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》及《建筑防烟排烟系统技术标准》等设计执行。

14结构

14.1 设计依据

《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018（仅为新建构件遵循标准）

《工程结构可靠性设计统一标准》 GB 50153-2008（仅为新建构件遵循标准）

《建筑抗震设计标准》 GB50011-2010（2024年版）

《构筑物抗震设计规范》 GB50191-2012

《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011

《混凝土结构设计标准》 GB50010-2010（2024年版）

《混凝土结构通用规范》 GB55008-2021

《砌体结构设计规范》 GB50003-2011

《钢结构设计标准》 GB50017-2017

《钢结构通用规范》 GB55006-2021

《钢结构焊接规范》 GB50661-2011

《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012

《钢铁企业冶金设备基础设计规范》 GB50696-2011

《钢铁企业管道支架设计规范》 GB50709-2011

《烟囱工程技术标准》 GB/T50051-2021

《动力机器基础设计标准》 GB50040-2020

《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008

《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2023

14.2设计范围

（1）2#翻车下料点局部封闭

（2）除尘楼

（3）风机房

（4）钢结构烟囱

（5）外网管道支架系统

（6）电气室和变频器室

（7）空压站

（8）集中灰仓

（9）二烧翻车机室原有内网管道支架系统改造

14.3设计基础资料

本工程的建筑物设计基准期为50年，建筑抗震设防类别为丙类，结构重要性系数为1.0。

建筑物抗震设防烈度7度，钢筋混凝土框架抗震等级为三级，设计地震基本加速度值为0.1g，设计地震分组为第二组。

冻土深度-1.1m，场地类别II类。

设计荷载：

- 基本风压： 0.50kN/m2 （重现期50年） 地面粗糙度：B类

2. 基本雪压： 0.45 kN/m2 （重现期50年）; 0.55 kN/m2 （重现期100年）

3. 屋面活荷载：上人屋面 2.0 kN/m2； 不上人屋面 0.5 kN/m2

4. 积灰荷载： 0.3 kN/m2；

5. 平台活荷载： 2.0 kN/m2；

6. 基本气温（摄氏度）：最低 -18度，最高 34度

14.4设计方案

（1）新建2#翻车下料点局部封闭：

在原有二烧翻车机室内新建2#翻车机下料点封闭，由于原有厂房为上世纪50年代混凝土结构，没有原有结构图纸，需对原有结构进行相应测量，测量范围包括轴线尺寸，层高和梁高，以及各种相应结构构件的混凝土标号和梁柱配筋等。如有破损严重的原有结构和上部荷载增加较大的原有结构需进行加固处理（本次改造加固不能延长原有结构的使用年限），在可研放行前必须完成对原有结构的检测和测量，并提交可研设计单位核算，核算原有结构可以改造利旧后本可研可才具备放行条件。对于施工中破坏的原有结构需原样恢复。

新建封闭的结构形式为钢结构，每个封闭结构轴线尺寸约为18.00米x13.00米，高约为7.00米（净高）。封闭结构柱在原有混凝土结构梁上生根，屋面采用钢结构支撑；封闭采用钢结构彩板维护，设置钢檩条 。为了在没有原有梁处支撑柱和支架（除尘管道支架量，由暖通专业给出，详见暖通专业可研），需要在原有平台梁下加设钢梁，新增设的钢梁与原有平台梁之间的缝隙采用压力灌浆方式填实，灌注材料为微膨胀混凝土。

注：由于现场条件有限，需要占用1#和2#下料点中间过道，如过道不能占用，可能无法实现可研设计，并且下料点封闭后影响通行，对以后生产检修和维护造成不利影响。

（2）除尘楼一座：

新建布袋除尘器除尘楼一座，，底部为钢筋混凝土单层框架结构，抗震等级为三级。框架柱基础为钢筋混凝土独立基础；上屋面平台采用钢梯和钢平台，四周根据需要设置钢栏杆。除尘器本体框架底部设置单层钢结构彩板封闭，结构设计钢结构墙梁。除尘器下部为电气室.变频器室和控制室。

新建除尘楼与新建风机房之间设管道支架为钢结构支架，支架基础为钢筋混凝土基础独立基础，支架柱与基础连接形式为插杯口。

（3）风机房一座：

风机房结构为单层单跨排架结构。柱基础为钢筋混凝土独立基础。风机房内设有风机一台，风机基础为钢筋混凝土实体设备基础，按照动力机器基础设计。每台风机及电机设备外形尺寸见工艺；风机房上部设桥式吊车一台，吊车梁为钢梁，并在风机房端部设有吊车检修平台一处，平台四周设栏杆，上吊车检修平台为钢梯，平台板为花纹板。风机房内设有管道支架若干具体以设计为准，管道支架为钢结构支架，支架基础为钢筋混凝土独立基础，支架柱与基础连接形式为插杯口，支架安装后需包柱脚。风机房柱和墙梁为钢筋混凝土结构，屋面为刚结构屋面

（4）新建钢烟囱一座：

烟囱基础为钢筋混凝土独立基础，基础顶面高出室外地坪0.50米，根据工艺要求在烟囱标高约20.00米处设置CEMS检测平台，平台四周设置栏杆，采用斜钢梯上此平台。

烟囱基础附近新建一个CEMS小房基础，基础高出地坪200毫米，基础顶面尺寸约为3.0米X3.0米。

新建烟囱与新建风机房之间设消音器基础一个，消音器基础为钢筋混凝土基础，基础顶部设置埋件。

（5）新建外网管道支架系统：

在原有翻车机室厂房外部至新建除尘楼新建除尘管道支架，管道支架形式为单片滑动和固定支架两种形式。管道支架为钢结构支架，大部分支架基础为钢筋混凝土独立基础，支架柱与基础连接形式为插杯口，支架安装后需包柱脚至地坪以上300毫米。

根据电气专业需要在除尘烟道上设电缆检修平台，平台宽度约1.50米，长度约70.00米，电气专业执行设计电缆托盘立柱。

（6）电气室和变频器室：

电气室和控制室位于新建的布袋除尘器底部的框架结构内，电缆沟基础.电气控制柜和变频器基础采用钢筋混凝土结构，电缆沟沟宽约0.8米，沟深约1.0米，电缆沟采用防水混凝土，沟内内内设钢预埋件，顶部铺设钢盖板。

（7）新建空压站一座：

空压站为钢筋混凝土框架结构，抗震等级为三级。框架柱基础为钢筋混凝土独立基础，空压站墙体基础采用钢筋混凝土条形基础。空压站内设有螺杆空压机设备基础两个；干燥器设备基础两个；空压站外设有储气罐设备基础一个，设备基础为钢筋混凝土实体基础。空压站内设有电动葫芦一台，电动葫芦设检修平台一处，平台四周设栏杆，上吊车检修平台为钢梯，平台板为花纹板。空压站内设有管道支架4个，支架高度约为6.0米。管道支架为钢结构支架，支架基础为钢筋混凝土独立基础，支架柱与基础连接形式为螺栓连接，支架安装后需包柱脚。

（8）集中灰仓一座：

新建集中灰仓一座，，钢结构框架结构，框架柱基础采用采用钢筋混凝土独立基础，，框架顶部设灰仓一个。灰仓为钢结构仓壁，上灰仓顶盖采用钢，灰仓顶盖四周设栏杆。

新建灰仓与新建除尘楼之间设斗提基础一个，斗提基础为钢筋混凝土基础，基础顶部根据工艺要求预埋螺栓。。

（9）二烧翻车机室原有内网管道支架系统改造：

在原有翻车机厂房内新建除尘管道支架，管道支架为钢结构支架，室内支架通过地脚螺栓和混凝土基础与原有结构新旧连接，根据实际需要在原有结构板下加设钢梁支撑支架，并适当对相关原有结构进行加固；室外支架基础采用钢筋混凝土独立基础，支架柱与基础采用插杯口或螺栓形式连接。原有除尘管道拆除量见暖通专业可研和概算，新建支架钢结构量见暖通专业可研和概算。

（10）未知费用

本可研考虑了一些施工过程中可能发生的费用如地基处理 基础施工时对临近铁路和原有结构的保护及被破坏的原有建筑物和构筑物还建或原样恢复，但不包括地下管线的动迁等不可预见的工程量。。

14.5工程材料和统一技术要求

- 混凝土：基础和设备基础采用C30砼，垫层C15砼，电缆沟采用C30防水混凝土，抗渗等级不低于P6；二次浇灌层C30~C35无收缩细石混凝土，预留孔灌浆、采用采用C35微膨灌浆料，钢筋采用HPB300级和HRB400级。 包柱脚采用C20素混凝土。

- 钢结构：焊条：Q235B采用E43系列焊条，Q355B采用E50系列焊条，当Q355B钢与Q235B钢焊接时，采用E43系列焊条。

焊条：应符合国家现行标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117-2012规定，所选用的焊条型号应与主体金属力学性能相适应；

钢结构主要构件表面除锈等级Sa2.5，；钢梯，平台，栏杆除锈等级St3，外表面涂防腐防锈。

以上材料根据实际情况，以施工图设计为准。

本可研设计未考虑冬季施工及由此产生的相关措施费用。

14.6 地质情况说明

由于无实际建设场地地勘资料，本设计参考《鞍钢白楼区域停车场改造项目勘察报告》按基础需座落在原土层上考虑，地基承载力为160Kpa。如遇回填土或扰动土采用超挖回填碾压处理，回填采用级配良好碎石。局部无法碾压处采用15素混凝土回填至设计标高。由于现场地形复杂且无地下管网等资料，如现场独立基础无法施工，独立基础改为桩基础承台形式时，请追加投资。

14.7 本可研未考虑不可知的拆扒，还建，及地上和地下的障碍 管线动迁，清除等未知费如有此类费用发生请追加投资。

14.8 计算软件采用新版PKPM2023 （V1.5.0.1）计算软件算

计算时各种参数均参考当地相邻工程取值,严格遵守国家各种相关规范要求.

14.9 本次可研需要详细说明的一些问题

1）原有结构为上世纪50年代建筑，已经超出设计使用年限，并且原有结构图纸没有，后续设计和施工时可能会遇见一些无法预料到的问题，可能会对投资和工期造成影响。在可研放行前必须完成对原有结构的检测和测量，出具正规检测报告，并提交可研设计单位核算，核算原有结构可以改造利旧后本可研才具备放行条件。

2）由于二烧翻车机室空间有限，在2#下料点封闭时，会占用1#下料点和2#下料点之间的过道，过道宽度约500毫米，点封闭结构施工完成，该通道将无法通行；并且2#下料点与二烧翻车机室厂房纵墙之间原有距离也非常些小，2#下料点封闭后此侧通行也比较困难。

3)由于下料点的封闭，对于生产检修和设备维护，及厂房内吊车的运行均有一定不利影响。

4）由于无实际建设位置地勘资料，并且场地区域较大，地形复杂包括火车道，原有建筑物和构筑物距离施工场地较近，现阶段无法得知地下是否有管网及管网布置等资料，如现场施工时受场地及地下障碍影响独立基础无法施工，独立基础改为桩基础承台形式时，请追加投资。

15 环境保护

15.1 工程概况

鞍钢烧结厂2号翻车机没有配置除尘设施，翻车机及地下运料皮带工作时产生大量扬尘，对现场工作人员身心健康造成影响，无法满足最新环保要求。

15.2 工程污染源和污染物及防范措施

本工程新建除尘器后，收集粉尘通过吸排车运输到料场使用。

本工程新增风机转速低，噪声小，且安装消音器，经过距离衰减，使厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008的要求。

15.3 绿化设计

不涉及绿化。

15.4 环境管理和环境监测

本工程环境管理机构及定员与环境监测工作纳入二烧原有系统。

15.5 环境保护工程设施投资

本工程为环境保护项目，工程总投资即为环境保护工程设施投资。

16 安全与工业卫生

16.1自然环境与自然因素造成的安全危险分析

16.1.1自然因素造成的安全危险分析

自然因素形成的安全危险，主要体现在雷电、地震、暴雨、暑热造成的伤害。

自然危害因素的发生基本是不可避免的，但可以对其采取相应的防范措施，以减轻人员、设备等的伤害和损失。

16.1.2安全防范措施

16.1.2.1防雷措施

除尘器设防雷。

16.1.2.2防震措施

除尘器按照7度设防。

16.1.2.3 防积水措施

本区域原有的雨排水设施，满足降暴雨时排水需要，本工程不新建雨排水设施。

16.2 生产过程中安全危险的预测

本工程运转设备存在对操作人员造成机械伤害的可能，电气设备触电，检修平台发生高空坠落。

16.3 设计中采取的安全危险防范措施

16.3.1 防机械伤害措施

风机电机及刮板机机头减速机运转部分设有安全护罩，防止机械伤害事故的发生。

16.3.2 防触电措施

电气设备外壳均设计保护接地措施。

16.3.3 防高空坠落措施

对除尘器检修平台设有围栏，保护作业人员，以免发生高空坠落。

16.4 工业卫生

16.4.1 防噪声措施

本工程风机处为无人值守，采用巡检制度，其他地方构不成噪声影响，工作环境噪声满足《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50097-2013规范要求。

16.4.2 防寒暑措施

本工程不新增劳动定员，原有人员的防寒暑措施不变，满足工艺人员卫生要求。16.5 劳动安全卫生机构设置及人员配置情况

本工程劳动安全卫生机构由总厂统一考虑。

16.6 安全与工业卫生预期效果评价

本工程对自然灾害和生产过程中可能产生的危险（危害）进行了预测和预防，对可能对人体造成不适影响的噪声工作环境进行了防治。经采取上述防范措施后，工作环境及操作岗位的噪声满足《工业企业噪声控制设计规范》规范标准要求。

17 消防

17.1 编制依据及采用的设计规范

《中华人民共和国消防法》国家主席令[2021]第81号

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2019

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

《消防安全标志 第1部分：标志》GB13495.1-2015

17.2 设计原则

本工程认真贯彻执行“预防为主，消防结合”的消防工作方针及国家有关安全防火方面的规定，针对存在的工程火灾隐患场所，从总图布置、建筑消防、消防给水、电气及其它消防等方面严格按现行有关规范、规程要求进行设计，做好工程防火、防爆和安全疏散工作，结合工程发生火灾特点，立足自防自救，采取可靠的防火措施，作到安全实用、技术先进、经济合理。

17.3 工程火灾隐患场所分析

主要是电气室、电缆等处存在火灾危险。

17.4 消防设计所采取的防范措施

17.4.1 建筑消防

电气室生产类别为丁类，耐火等级为二级；结构形式为钢筋混凝土框架结构。

17.4.2 安全疏散与消防标志

本工程在安全出口及疏散距离等方面均严格按照有关标准和规范进行设计。

对有火灾危险的场所设置严禁烟火的标志，危险区设警示标志牌。各种消防安全标志牌严格按消防安全标志及消防安全标志设置要求设置。

17.4.3 平面布置和防火间距

17.4.3.1平面布置

平面布置是以满足工艺流程要求为原则，兼顾运输、环保、防火、安全等规范要求，并结合场地条件及外部运输等因素进行设计。

17.4.3.2 防火间距

在总图布置上，各建构筑物之间的防火间距严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）标准和规范的要求进行设计。

17.4.3.3 消防通道

本工程原有厂区的消防道路满足消防车出入要求。

17.4.4 消防给水

本工程利用原有室内外消防水设施满足消防要求。

17.4.5 防雷接地措施

除尘器和烟囱按第三类防雷建构筑物设置防雷装置，其冲击接地电阻不大于30Ω。为保证人身与设备的安全、控制系统精确可靠的工作、或防止外部高频电磁波干扰设备的工作，工程设计中需将各设备的外壳、地线、工作地与大地连接。接地需要设置接地装置，以保证各接地的接地电阻满足规范要求。

保护接地：电气设备保护接地采用TN－S接地系统。各控制柜、带电设备均要求保护接地，接地电阻不大于4Ω。

工作接地：各控制系统的工作接地要求单独接地，接地电阻不大于1Ω，或满足系统厂商的要求。

联合接地接地电阻不大于1欧姆。

灯具全部采用节能灯具、绿色光源。

17.4.6 消防配备

本项目必须按国家标准在电气室、操作室配备火灾自动报警设施，配备点型感烟探测器。各除尘电气室等建筑物按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的规定配置手提式或移动式灭火器。

17.4.7 消防安全标志

对有火灾危险的场所设置严禁烟火的标志，危险区设警示标志牌。

17.4.9 其他措施

电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，均应实施阻火封堵，以抑制火灾时穿透孔洞向邻室蔓延。

17.5 消防组织与管理

本工程建在鞍钢股份烧结厂二烧2号翻车机系统现有区域，因此利用现有消防站，整个工程均在消防半径范围内。

17.6 消防防护措施的预期效果

本工程原有的消防防护措施严格按照国家有关规范设计，正常情况可避免火灾事故的发生，确保生产和检修等人员生命安全；一旦发生火灾，可利用原来设计所采取的措施及时扑灭火灾，可利用配置的消防设施和通讯设施，控制灾情，最大限度地减少损失。

18 节能篇

18.1 设计范围

烧结厂二烧2号翻车机环超低排放改造项目的能源消耗量进行计算。

18.2 设计依据

《钢铁企业节能设计标准》（GB/T50632-2019）

18.3 设计参数

该项目主要消耗能源为电和压缩空气。项目建成后年工作时间360天，每天翻料3000t，每车50t，每天翻60天，每车时间5分钟，除尘系统年工作时长2160小时。

18.4 设计内容

18.4.1 能源消耗量计算

按照《钢铁企业节能设计标准》（GB/T50632-2019）的能源热值和折标煤系数进行能源消耗计算。该项目建成后年能源消耗见表18-1（电按当量值计算）。

表 18-1 项目能源消耗量计算表

| 序号 | 项目 | 实物量 | 单位 | 折算系数 | 单位 | 年能耗(kgce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 29064000 | kW·h | 0.1229 | kgce/kW·h | 3571965 |
| 2 | 压缩空气 | 4032000 | Nm³ | 0.0152 | kgce/Nm³ | 61286 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  | 3633251 |

18.4.2 能源分析

由表18-1可知，烧结厂二烧2号翻车机环超低排放改造项目建成后，年能源消耗量为272729kgce。

19 投资估算

19.1 工程内容

烧结厂二烧新建2号翻车机除尘设施可研设计投资估算。

19.2 投资组成

本投资估算根据以上工程内容编制，工程造价：含税价3646.57万元,不含税价3333.53万元。

19.2.1 工程投资按费用划分

工程投资按费用划分见表19-1。

表19-1 工程投资按费用划分表

| 费用名称 | 含税投资（万元） |  | 不含税投资（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程投资（万元） | 占工程总投资（%） | 工程投资（万元） | 占工程总投资（%） |
| 建筑工程费 | 1276.76 | 35.01 | 1171.33 | 35.14 |
| 设备费 | 658.62 | 18.06 | 582.85 | 17.48 |
| 安装工程费 | 1262.17 | 34.61 | 1157.96 | 34.74 |
| 其他费 | 377.42 | 10.35 | 356.03 | 10.68 |
| 不可预见费 | 71.50 | 1.96 | 65.36 | 1.96 |
| 合 计 | 3646.47 | 100.00 | 3333.53 | 100.00 |

19.2.2 工程投资综合估算汇总表

工程投资综合估算汇总见表19-2。

19.3 编制依据

（1）依据 “烧结厂二烧新建2号翻车机除尘设施”可研设计委托任务书编制；

（2）建筑安装工程按当前、当地市场情况估算；

（3）设备价格为询价或估价；

（4）工程建设其他费用执行“冶金工业建设可研设计概算编制办法”。

表19-2 烧结厂二烧新建2号翻车机除尘设施可研设计综合估算汇总表

| 综合估算价值 含税价3646.57万元,不含税价3333.53万元 |  |  |  |  | 室主任 ：孙永梅 组长 ：罗勃 审核人：巴慧 编制人 ：庞晓辉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程和费用名称 | 含 税 投 资（万元） |  |  |  |  |  | 不 含 税 投 资（万元） |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑工程费 | 设备费 | 安装工程费 |  | 其他费用 | 总 值 |  | 建筑工程费 | 设备费 | 安装工程费 | 其他费用 | 总 值 |  |  |
| 1 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 土建工程 | 1041.14 |  |  |  |  | 1041.14 |  | 955.17 |  |  |  | 955.17 |  |  |
| 1.2 | 道路工程 | 210.59 |  |  |  |  | 210.59 |  | 193.20 |  |  |  | 193.20 |  |  |
| 1.3 | 给排水设备及管道安装 |  | 1.60 | 15.27 |  |  | 16.87 |  |  | 1.42 | 14.01 |  | 15.43 |  |  |
| 1.4 | 通风设备及管道安装 |  | 114.55 | 813.43 |  |  | 927.98 |  |  | 101.37 | 746.27 |  | 847.64 |  |  |
| 1.5 | 热力设备及管道安装 |  | 46.40 | 12.33 |  |  | 58.73 |  |  | 41.06 | 11.31 |  | 52.37 |  |  |
| 1.6 | 燃气设备及安装 |  | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |
| 1.7 | 供电设备及安装 |  | 154.02 | 215.56 |  |  | 369.58 |  |  | 136.30 | 197.76 |  | 334.06 |  |  |
| 1.8 | 传动设备及安装 |  | 246.35 | 154.75 |  |  | 401.10 |  |  | 218.01 | 141.97 |  | 359.98 |  |  |
| 1.9 | 仪表设备及安装 |  | 95.60 | 26.08 |  |  | 121.68 |  |  | 84.60 | 23.93 |  | 108.53 |  |  |
| 1.10 | 安全措施费 | 25.03 |  | 24.75 |  |  | 49.78 |  | 22.96 |  | 22.71 |  | 45.67 |  |  |
|  | 小计 | 1276.76 | 658.62 | 1262.17 |  |  | 3197.55 |  | 1171.33 | 582.85 | 1157.96 |  | 2912.14 |  |  |
| 2 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 可研编制费 |  |  |  |  | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  | 7.63 | 7.63 |  |  |
| 2.2 | 工程监理费 |  |  |  |  | 25.39 | 25.39 |  |  |  |  | 23.95 | 23.95 |  |  |
| 2.3 | 管理费 |  |  |  |  | 159.88 | 159.88 |  |  |  |  | 150.83 | 150.83 |  |  |
| 2.4 | 工程设计费 |  |  |  |  | 131.72 | 131.72 |  |  |  |  | 124.26 | 124.26 |  |  |
| 2.5 | 安全、环保、职业卫生、消防篇咨询费 |  |  |  |  | 16.18 | 16.18 |  |  |  |  | 15.26 | 15.26 |  |  |
| 2.6 | 安全评价费 |  |  |  |  | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  | 3.44 | 3.44 |  |  |
| 2.7 | 环境评价费 |  |  |  |  | 18.31 | 18.31 |  |  |  |  | 17.27 | 17.27 |  |  |
| 2.8 | 职业健康评价费 |  |  |  |  | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  | 12.45 | 12.45 |  |  |
| 2.9 | 竣工图测绘 |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 0.94 | 0.94 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 377.42 | 377.42 |  |  |  |  | 356.03 | 356.03 |  |  |
|  | 合计 | 1276.76 | 658.62 | 1262.17 |  | 377.42 | 3574.97 |  | 1171.33 | 582.85 | 1157.96 | 356.03 | 3268.17 |  |  |
| 3 | 不可预见费 |  |  |  |  | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  | 65.36 | 65.36 |  |  |
|  | 估算总值 | 1276.76 | 658.62 | 1262.17 |  | 448.92 | 3646.47 |  | 1171.33 | 582.85 | 1157.96 | 421.39 | 3333.53 |  |  |

附件一 附图

鞍钢股份烧结厂二烧2号翻车机系统新建除尘器总图