# 鲅鱼圈炼焦部水系统节能泵改造项目

可  行  性  研  究

# 鞍钢集团工程技术有限公司

2024年10月10日

# 库号:11500888CDBG03WS001

# 鲅鱼圈炼焦部水系统节能泵改造项目

可 行 性 研 究

公司主管领导：秦   旭

副总工程师：李 子 良

总设计师： 母 一 婷

# 鞍钢集团工程技术有限公司

2024年10月10日

目录

1总论	3

2给排水	6

3结构	10

4环境保护	14

5安全与工业卫生	15

6消防	18

7能源	20

8工程经济	22

9技术经济评价	24

# 各专业参加设计人员名单

| 序号 | 设计专业 | 室审人 | 组审人 | 审核人 | 设计人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给 排 水 | 侯 勇 | 陈 蕾 | 栗 艳 | 母一婷 |
| 2 | 结 构 | 裴 健 | 王华巍 | 代 丽 | 白钧夫 |
| 3 | 工程经济 | 孙永梅 | 巴 慧 | 高光巍 | 杜昀迪 |
| 4 | 技术经济 | 马 忠 | 孙永梅 | 罗 勃 | 邴吉云 |

# 1  总论

1.1 项目现状及存在问题

鲅鱼圈炼铁部煤气净化区水系统水泵已经运行15年，该系统低温水泵和余热水泵型号老、效率低、能耗高，需要进行节能改造，更换为高效节能型水泵。
    现拟将泵站内该部分水泵（共5台）更换为高效节能泵：

1）炼铁部煤气净化区低温水系统循环水量为1700m³/h，供水压力为0.49MPa，两工一备。

2）炼铁部煤气净化区余热水系统循环水量为1400m³/h，供水压力为0.52MPa一工一备。

1.2 设计依据

1）鲅鱼圈钢铁分公司下发的《鲅鱼圈炼焦部水系统节能泵改造项目》可行性研究设计委托书。

2）现场建设条件，相关处理工程相关资料。

3）国家、地方及鞍钢集团公司等颁布的现行工程设计、施工、安装、检验规范、规程的技术标准。

4）炼焦作业区的有关资料。

5）前期的调研资料。

1.3  改造原则

本项目生产技术装备和过程控制水平按经济、有效、实用，有利于质量控制和安全生产以及性能价格比高的如下原则进行设计：

1）技术先进、可靠、成熟原则；操作管理方便、运行安全可靠的原则。

2）尽量利用原现场条件，减小施工量，缩短现场设备安装时间，不影响生产。

3）操作运营简单，最大限度降低运行成本。

4）在工艺流程和设备选择方面，采用先进的节能降耗技术，减少水、电、蒸汽等动力的消耗。

5）工艺和系统应具有较强的适应水质、水量和环境变化的能力，灵活性好，流程和参数有调整的余地。

1.4  改造内容

本次设计按项目委托书，主要内容为：

1.4.1 将炼铁部煤气净化区3台低温水泵及电机全部拆除，新设置3台高效节能泵,工作能力可代替原3台提升泵，原水泵基础拆除，重新设计安装。

1.4.2 将炼铁部煤气净化区2台余热水泵及电机全部拆除，新设置2台高效节能泵,工作能力可代替原2台提升泵，原水泵基础拆除，重新设计安装。

涉及现有设备的改进需求分以下几个方面：

给排水专业：工艺设备改进，更换节能泵；

土建专业：根据工艺要求，为改造的水泵做设备基础设计；

环保专业：安全环保、安全及卫生设计；

概算专业：为整个项目投资进行投资估算；

技经专业：为整个项目进行技术经济分析。

1.5 工程投资

投资组成：本工程不含税投资为225.48万元。

1.6建设周期

本项目从设计至调试完成周期为八个月。

1.7项目地址

鲅鱼圈炼铁部煤气净化区域。

1．8 需要说明的问题

1）本工程不考虑增加劳动定员。

2）本工程只是设备改造，不改变生产条件，不产生污染源和排放有害气体。

# 2 给排水

2.1设计内容

- 将炼铁部煤气净化区3台低温水泵（2工1备）全部拆除，新设置3台（2工1备）高效节能泵，工作能力可代替原低温水泵。

2.将炼铁部煤气净化区2台余热水泵（1工1备）全部拆除，新设置2台高效节能泵（1工1备），工作能力代替原余热水泵。余热水泵过流热水温度约为70℃。

2.2 节能改造原因

各水系统运行工况根据系统实际需要及水泵、管路特性进行调节确定，从管理上能够达到一定的系统节能目的。但从系统整体耗能情况分析，该系统存在 “低效率、高能耗”现象。主要表现在以下方面：

- 水泵的实际运行效率较低，一方面由于汽蚀条件对长期运行泵的影响，使性能与效率都在衰减，另外一方面和水泵与系统匹配有关，水泵偏离设计工况运行，偏离高效区，使其实际运行效率低于出厂额定效率，处于不经济运行状态；

2. 当前运行的循环水系统的管网特性与泵本身的性能不相匹配，在流体输送过程中存在闭阀调节阻力，由此将增加了流体输送过程中的无效能耗，并传递至水泵使其能量的利用效率不高；

3. 由于系统运行工况不是最佳状态，整个系统的能量平衡效应不高，需量身制定合理工况，通过调试并配置优化，最终消除无效能耗，使系统处在优良状态下运行。

2.3 原有水泵参数及能耗分析

低温水泵共3台，2工1备，总供水能力为1700m3/h，供水压力为0.49Mpa；

余热水泵共2台，1工1备，总供水能力1400m3/h，供水压力为0.52Mpa。

原有每台泵实际循行参数及能耗如表2.1所示。

表2.1原有水泵参数表

| 泵组名称 | 序号 | 名称 | 单台实际供水流量 | 单台实际供水压力 | 实际运行电流 | 实际运行功率 | 全年耗电量 | 年工作时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （m3/h） | （MPa） | （A） | (kW） | （MW·h） | （h） |
| 低温水泵 | 1 | 低温水1#泵 | 850 | 0.49 | 22 | 312.09 | 1747.72 | 5600 |
|  | 2 | 低温水2#泵 | 850 | 0.49 | 15 | 212.79 | 1191.62 | 5600 |
|  | 3 | 低温水3#泵（备） | 850 | 0.49 | 20 | 283.72 | 1588.83 | 5600 |
| 余热水泵 | 1 | 余热水1#泵 | 1462 | 0.52 | 25 | 371.95 | 1562.19 | 4200 |
|  | 2 | 余热水2#泵（备） | 1462 | 0.52 | 25 | 371.95 | 1562.19 | 4200 |

根据三相异步电动机运行功率计算公式：

式中：U——工作电压；

I——实测工作电流；

——功率因数。

计算可得：原有低温水泵年耗电量为4528.17 MW·h，原有余热水泵年耗电量为3124.38 MW·h，原系统年耗电量共计7652.55MW·h。

2.4 改造后水泵参数及能耗分析

低温水泵3台，2工1备，总供水能力为1700m3/h，供水压力为0.49Mpa；低温水泵更换水泵和电机，电控系统与业主确认，不做改造。

余热水泵共2台，1工1备，总供水能力1400m3/h，供水压力为0.52Mpa。余热水泵更换水泵和电机，电控系统与业主确认，不做改造。

改造后每台泵实际循行参数及能耗如表2.2所示。

表2.2改造后水泵参数表

| 泵组名称 | 序号 | 名称 | 单台供水流量 | 单台供水扬程 | 实际运行功率 | 全年耗电量 | 年工作时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （m3/h） | （m） | (kW） | （MW·h） | （h） |
| 3号线冷媒水送水泵 | 1 | 低温水1#泵 | 900 | 55 | 183.63 | 1028.35 | 5600 |
|  | 2 | 低温水2#泵 | 900 | 55 | 183.63 | 1028.35 | 5600 |
|  | 3 | 低温水3#泵（备） | 900 | 55 | 183.63 | 1028.35 | 5600 |
| 3号线连退送水泵 | 1 | 余热水1#泵 | 1400 | 55 | 292.54 | 1228.65 | 4200 |
|  | 2 | 余热水2#泵（备） | 1400 | 55 | 292.54 | 1228.65 | 4200 |

根据泵类负载配套电动机功率计算公式：

N＝QHγ/102η1η2

式中：N——配套电动机的功率（kW）。

Q——泵的流量（m3/s）。（m3/h）/3600=（m3/s）。

H——泵的总扬程，它包括管路损失（m）。

γ——输送液体的密度（Kg/ m3）。

η1——泵的效率，高效节能泵取0.85。

η2——电动机与泵之间的传动效率，高效节能泵取取0.94。

计算可得：改造后低温水泵年耗电量为2834.43MW·h，改造后余热水泵年耗电量为2204.55MW·h，改造后年耗电量共计5038.98MW·h。

2.5  改造步骤

1. 施工前用安装在系统上的三相有功电度表，计量出技改前功耗，记录此时各阀门开度和总管压力等其他运行情况；

2. 施工前对水泵出口阀门进行更换，确保现场水泵安装时阀门不泄漏或轻微泄漏，不影响安全安装；

3.水泵安装时，按安装使用说明书安装水泵，并对造成系统阻力大的阀门、管道进行必要的调整；

4.对系统进行现场调试和对系统进行优化调整，通过对系统各阀门调节，同时密切关注用水设备温差变化和电机运行电流，尽可能按要求做到“按需定量”。通过合理调节，使系统内部用水量和供水水压均能得到满足，达到最佳总管压力和流量；

5.试运行成功后采用运行高效节能泵，并记录此时总管压力、运行流量或设备进出水温差，记录运行电流和电压；

6.调试合格后，在同样的运行模式和满足工艺要求、经济运行的前提下，用相同的三相有功电度表计量出技改后的功耗，并计算节电率。

2.6  改造节能分析

本改造以全年工作8400h工作计，原3台低温水泵按2工1备，每台水泵工作时间均分；原2台余热水泵按1工1备，每台泵工作时间均分，为前提展开对比计算。

通过对现有水泵流量、扬程、电流、电压等主要运行检测数据调查，同时调用系统的原始性能曲线数据，通过对泵站原有各种运行模式的工况分析，判断电机及水泵的实际运行效率是否高效，并结合装置侧所需的技术参数要求，提出最优的泵组搭配运行模式及运行参数，确定高效节能泵参数设计值。

本设计更换高效节能泵，解决了原有水泵因气蚀和磨损造成水泵能效降低的问题，并且充分考虑水泵与系统适配，减少了无效能耗，实现资源有效利用。

经计算，水泵年节电量约2613.57MW·h；以电价格590.0元/MW·h计算，年增量效益154.2万元。

| 泵组名称 | 改造前年耗电量 | 改造后年耗电量 | 年节电量 | 节电率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （MW·h） | （MW·h） | （MW·h） |  |
| 低温水泵 | 4528.17 | 2834.43 | 1693.74 | 37.4% |
| 余热水泵 | 3124.38 | 2204.55 | 919.83 | 29.44% |
| 汇总 | 7652.55 | 5038.98 | 2613.57 | 34.15% |

# 3、结构

3.1设计依据：

3.1.1公司设计策划和指导书，工艺等各专业提供的设计委托任务书及资料图。

3.1.2设计规范：

《工程结构通用规范》GB55001-2021

《钢结构通用规范》GB55006-2021

《混凝土结构通用规范》GB55008-2021

《砌体结构通用规范》GB55007-2021

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2018

《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223—2008

《建筑抗震设计标准》GB50011—2010（2024年版）

《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

《混凝土结构设计标准》GB50010-2010（2024年版）

《钢结构设计标准》GB50017-2017

《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046-2018

《砌体结构设计规范》GB50003-2011

3.2 自然条件：

自然气象条件：

历年最低温度 -28.4℃ 
　　历年最高温度 34.7℃ 
　　最热月平均气温（七月） 28℃

历年极端最高气温平均值 32.4℃
　　最冷月平均气温（一月） －9.4℃

历年极端最低气温平均值 －21.2℃
　　年平均气温 9.5℃

基本风压：	          0.65kN/m2

基本雪压:            0.4kN/m2

3.3地质条件：

参考前期地勘，拟建场地内各地层岩性特征分述如下。场地地层上部为杂填土层；下部土层为淤泥质粘土、粉质粘土，承载力特征值（估值）fak=150kPa。

地段普遍存在地下水，该地下水对混凝土结构有微腐蚀；干湿交替条件，对钢筋混凝土结构中钢筋有弱腐蚀。

冻结深度：1100mm。

3.4 地震设防裂度：

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）划分，场地位于对建筑抗震有利地段，建筑场地类别为Ⅱ类。本工程场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，设计特征周期值为0.40s。

3.5 主要结构材料的选用：

混凝土：基础采用C30、垫层采用C15

地下构筑物采用防水钢筋混凝土，防水混凝土抗

渗等级不小于P6级。

钢筋：HPB300级，HRB400级。钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25，钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

钢材: Q235B、Q355B。其抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯实验及碳硫磷极限含量须符合《低合金高强度结构钢》GB/T 1591和《碳素结构钢》GB/T 700规定。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%；钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

焊条: E50xx型，E43xx。焊条应符合现行国家标准《低合金钢焊条》GBT5118《碳钢焊条》GBT5117的规定。自动或半自动焊时，配以相应的焊丝和焊剂，并符合GB/T14957的规定。

钢结构的涂装：

钢构件采用喷砂或抛丸除锈，除锈方法和除锈等级应符合国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923及现行行业标准YB/9256，除锈等级为Sa2.5级。

常温下钢结构涂装方案：底漆采用云铁醇酸防锈漆二遍，每遍漆膜厚度40μm；面漆采用醇酸磁漆二遍，漆膜厚度每遍40μm。

3.6 结构设计内容及方案说明

本工程为改造项目，低温泵需改造共3台，重量2300kg/台，现有水泵电机基础拆除，新制基础大小为2130×800×200（高），基础预留8个100×100×450（高）螺栓孔洞。

余热水泵需改造2台，重量4700kg/台，现有水泵电机基础拆除，新制基础大小为2880×1050×200（高），基础预留8个100×100×450（高）螺栓孔洞。

新建泵基础采用钢筋混凝土基础。

地基处理：基础拟采用天然地基，粘土层作为建筑物基础持力层。该天然地基承载力特征值为fak=150kPa。基底标高处遇有杂填土、淤泥、淤泥质粘土等软弱土层应清除，用碎石或矿渣分层碾压夯实至基底标高。

# 4  环境保护

4.1  设计依据

《中华人民共和国环境保护法》  中华人民共和国[2014]第9号

《建设项目环境保护管理条例》    国务院令〔2017〕第253号

《钢铁工业环境保护设计规范》         GB50406-2017

《工业企业厂界环境噪声排放标准》     GB12348-2008

4.2 工程概况

鲅鱼圈炼铁部煤气净化区水系统水泵已经运行 15 年，该系统低温水泵和余热水泵型号老、效率低、能耗高，因运行效率低下，对煤气净化系统集合温度影响较大，不利于煤气输送及副产品回收，需要进行节能改造，更换为高效节能型水泵。
    现拟将泵站内该部分水泵（共5台）更换为高效节能泵。

4.3  主要污染源、污染物及控制措施

本项目没有废水、废气、固体废弃物排放；

本项目污染源和污染物为加压泵产生噪声。

噪声控制措施：

对生产过程中产生的噪声，所选用的设备，设计时尽可能选用低噪声设备，站内设备噪音小于85 dB（A），经过距离衰减后，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。

4.4  绿化

本项目为改造项目，不改变原有的绿化环境。

4.5  环境监测和环保管理

本项目环境监测和环保管理机构由厂方统一考虑。

5 安全与工业卫生

5.1  设计依据

《国务院关于加强防尘防毒工作决定》    国发﹝1984﹞97号

《生产设备安全卫生设计总则》            GB5083-1999

《工业企业设计卫生标准》                GBZ1-2010

《工业企业噪声控制设计规范》            GB/T50087-2013

《生产过程安全卫生要求总则》            GB12801-2008

《建筑物防雷设计规范》                  GB50057-2010

《安全色》                              GB2893-2008

《安全标志及其使用导则》                GB2894-2008

5.2  自然环境与自然因素造成的安全危险分析

5.2.1  项目所在地的自然环境情况

本项目所在地辽宁省营口市，属于温带大陆季风气候。

年平均气温9.8℃，最热月平均气温（7月）28℃，最冷月平均气温（1月）-9.4℃；年平均降雨量近700mm；年平均风速4.5m/s，年主导风向为西南风；最大平均湿度77%，最小平均湿度59%；最大积雪厚度270cm；风荷载0.65kN/m2。

5.2.2  自然因素造成的安全危险分析

5.2.2.1  主要自然危险、危害因素分析

本项目自然因素形成的安全危害，主要体现在雷电和地震造成的伤害。

自然危害因素的发生基本是不可避免的，但可以对其采取相应的防范措施，以减轻人员、设备等的伤害和损失。

5.2.2.2  安全危险的防范措施

（1）防雷接地措施

本项目采用共同的接地系统，并实施等电位联结措施。接地装置的接地电阻≤1欧姆。

（2）防震措施

本项目防震措施利旧。

5.3  生产过程中安全危险的预测

在生产过程水泵等运转设备存在对操作人员造成机械伤害的可能；操作平台存在高处坠落的可能；生产过程中存在对操作人员造成触电伤害的可能。

5.4  设计中采取的安全危险防范措施

5.4.1  防机械伤害及人体坠落安全措施

设备外露运转部位均设置安全防护罩。

人行通道及平台、走梯等处设有安全围栏，地下井、沟、坑等处均设有盖板和安全栏杆。

车间及各层平台作业区、梯子均设有照明。

在坡道、深沟等部位设置各种安全警告标志。

5.4.2  防漏电接地措施

本项目采用共同的接地系统，并实施等电位联结措施。接地装置的接地电阻≤1欧姆。

5.5  工业卫生

噪声的控制措施:

本工程工业卫生方面，主要考虑噪声工作环境对人体造成的不适影响。

为了有效控制噪声，设计中选择高效低噪声型运转设备，对噪声大的水泵等机械设备设消声器，以减少噪声对外界的影响。各设备的噪声控制在85dB（A）之内，工作环境噪声满足《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）规范要求。

除采取上述降低噪音措施外，对在强噪声岗位工作的操作人员采取配戴耳塞、耳罩等个人防护用品措施。

5.6  劳动安全卫生机构设置及人员配置情况

本项目劳动安全卫生机构由厂方统一考虑。

5.7  本项目安全与工业卫生预评价的主要结论

本项目对自然灾害和生产过程中可能产生的危险（危害）进行了预测和预防，对可能对人体造成不适影响的噪声工作环境进行了防治。经采取上述防范措施后，工作环境及操作岗位的噪声满足《工业企业噪声控制设计规范》规范标准要求。

# 6  消防

6.1  设计依据

《中华人民共和国消防法》国家主席令〔2008〕第6号(2019年修改）

《钢铁冶金企业设计防火规范》               GB 50414-2018

《建筑物防雷设计规范》                     GB50057-2010

《消防安全标志 第1部分：标志》           GB13495.1-2015

《消防安全标志设置要求》                   GB15630-1995

6.2  设计原则

本设计认真贯彻“预防为主，消防结合”的消防工作方针及有关防火方面的规定，在建筑设计、总图布置、消防给水、存在火灾隐患的场所等方面均严格按照有关规程、规范设计，做好本工程防火、防爆、安全疏散工作，并针对工程发生火灾特点，立足自防自救，采取可靠的防火措施，作到安全实用、技术先进、经济合理。

6.3  设计采取的防范措施

6.3.1建筑消防

本项目在原有泵站内进行改造，泵站属于丁戊类二级厂房，建筑消防利旧。

6.3.2消防水措施

原有消防设施利旧。

6.3.3 安全标志

对有火灾危险的场所设置严禁烟火的标志，危险区设警示标志牌。各种消防安全标志牌严格按《消防安全标志 第1部分：标志》、《消防安全标志设置要求》设置。

6.4  消防组织与管理

本项目消防组织与管理由厂方统一考虑。

6.5  防火措施的预期效果

消防措施严格按照国家有关规程、规范设计，正常情况可避免火灾事故的发生，确保生产安全，工作人员生命安全。一旦发生火灾，可利用配置的消防设施和通讯设施，及时扑灭火，控制灾情，最大限度地减少损失。

# 7 能源

7.1 工程概述

项目全年生8400h。

7.2 编制依据

中华人民共和国国家计划委员会、国务院经济贸易办公室、建设部计交能[1997]2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》及GB50632-2010《钢铁企业节能设计规范》

7.3 能源消耗及用能分析

本项目的能源主要是电能，电能主要用于工艺设备的运行消耗。

7.4节能措施及效果

（1）选用节能电机及设备，严禁选用淘汰产品。在满足工艺要求的情况下，尽量减少设备台数，降低能耗。

（2）在水力计算上，力求精确，在保证良好运行条件的基础上，减少不必须的水头损失，降低水泵工作扬程，同时运行工况均在性能曲线高效段，以节省常年运行费用。

（3）优化工艺设计操作条件，并在设备布置上合理利用位差，减少提升，降低用电负荷。合理选用绝热保温材料．加强热管道和设备的保温，以减少热损失。

（4）水、电进行严格计量，加强管理，减少消耗。

（5）设备投资上尽量紧凑、节约投资降低能耗。

（6）精心设计合理选型，采用合理的设备配置，使能源得到最大限度的利用。

（7）有效的调节系统运行参数，节约能耗。

（8）设置自动化控制系统，对生产过程进行优化管理和监测，设置联锁，自控措施，保证设备高效运行，为合理利用能源、降低能耗提供科学的保证。

（9）配电位置接近负荷中心，减少供电距离，减少线路损耗。

（10）合理定员，降低生活能耗。

# 8 工程经济

8.1工程内容：

鲅鱼圈炼焦部水系统节能泵改造项目可行性研究，详见工艺说明。

8.2 投资组成：

本估算根据以上工程内容编制，不含税投资为225.48万元。

8.2.1按费用划分

| 费用名称 | 不含税投资（万元） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 投资额 | 占总投资（%） |
| 建筑工程费 | 10.22 | 4.53 |
| 设备费 | 169.60 | 75.22 |
| 安装工程费 | 22.83 | 10.12 |
| 其他费用 | 20.60 | 9.14 |
| 不可预见费 | 2.23 | 0.99 |
| 合 计 | 225.48 | 100.00 |

8.3 编制依据：

8.3.1 根据“鲅鱼圈炼焦部水系统节能泵改造项目”可行性研究委托任务书编制。

8.3.2 建安工程按当前市场价水平估算。

8.3.3 设备按询价或估价计算。

8.3.4 工程建设其他费用按集团内部协议价计取。

8.3.5 安全施工措施费按照建安费的2%计取。

8.4 需要说明的问题

8.4.1 本估算编制时间为2024年10月。

| 鲅鱼圈炼焦部水系统节能泵改造项目投资汇总表. |
| --- |
| 综合估算：.不含税投资225.48万元 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程和费用名称 | 不含税投资(万元) |  |  |  |  |
|  |  | 建筑工程 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 | 总值 |
| 1 | 工程费用 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 土建 | 6.52 |  |  |  | 6.52 |
| 1.2 | 给排水工程设备及安装 |  | 169.60 | 22.38 |  | 191.98 |
| 1.3 | 土建拆除 | 3.50 |  |  |  | 3.50 |
| 1.4 | 安全施工措施费 | 0.20 |  | 0.45 |  | 0.65 |
|  | 小计 | 10.22 | 169.60 | 22.83 |  | 202.64 |
| 2 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 管理费 |  |  |  | 6.08 | 6.08 |
| 2.2 | 可研费 |  |  |  | 2.21 | 2.21 |
| 2.3 | 工程设计费 |  |  |  | 12.31 | 12.31 |
|  | 小计 |  |  |  | 20.60 | 20.60 |
|  | 合计 | 10.22 | 169.60 | 22.83 | 20.60 | 223.24 |
| 3 | 不可预见费 |  |  |  | 2.23 | 2.23 |
|  | 总计 | 10.22 | 169.60 | 22.83 | 22.83 | 225.48 |

# 9 技术经济评价

# 9.1  评价依据

本评价依据为《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及现行国家财务制度与税收政策。

# 9.2  评价范围

本评价范围为鲅鱼圈炼铁部煤气净化区低温水系统及余热水系统。

# 9.3  评价内容

本项目拟将鲅鱼圈炼铁部煤气净化区低温水泵和余热水泵更换成高效节能水泵。项目实施后，可减少水泵耗电量。

评价方法采用有无对比法，计算指标均为增量指标。

## 9.3.1  基本数据

### 9.3.1.1  实施进度

项目建设期8个月。投产后第一年即达到设计生产能力的100%。

### 9.3.1.2  建设投资

本项目建设投资为225.48万元（不含税投资）。

### 9.3.1.3  流动资金

本项目不需新增流动资金。

### 9.3.1.4  劳动定员

项目投产后，不需新增劳动定员。

## 9.3.2  财务评价

本评价中所有投入物及产出物价格均为不含税价格。

### 9.3.2.1  增量效益

### 无项目年消耗电量7652.55MWh，有项目年消耗电量5038.98MWh，年节电量为2613.57MWh，电价为590.00元/MWh，年增量效益为154.2万元。

计算如下：2613.57×590.00÷10000=154.2（万元）

### 9.3.2.2  成本费用

固定资产折旧采用直线折旧法。房屋及构筑物折旧年限为30年，设备折旧年限为15年，残值率为5%。年折旧费14.0万元。年增量修理费为零 。

项目投产后年增量总成本费用为14.0万元，增量经营成本为零。

### 9.3.2.3  城市维护建设税及教育费附加

增值税税率为13%，城维税及附加分别按增值税的7%和5%计算。

经计算，项目第5年（固定资产增值税抵扣完年份）城维税及附加为2.4万元。

### 9.3.2.4  利润

项目第5年（固定资产增值税抵扣完年份）利润总额为137.8万元，所得税按25%计算为34.5万元，净利润为103.4万元。

逐年利润指标的计算详见附表2。

### 9.3.2.5  财务盈利能力分析

根据项目投资现金流量表（附表1）的计算得出，所得税后财务内部收益率为49.97%，投资回收期为1.9年（不含8个月建设期）。

由上述各项指标可见，本项目的财务盈利能力较强。

## 9.3.3  敏感性分析

对增量效益、建设投资这两个不确定性因素，以项目投资所得税后财务内部收益率和投资回收期为指标进行敏感性分析，计算结果见表1。

### 表1  敏感性分析表

| 序号 | 变 化 因 素 | 变化幅度(%) | 内部收益率(%) | 投资回收期(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本方案 |  | 49.97 | 1.9 |
| 1 | 增量效益 | 10 | 54.83 | 1.7 |
|  |  | 5 | 52.40 | 1.8 |
|  |  | -5 | 47.54 | 2.0 |
|  |  | -10 | 45.11 | 2.1 |
| 2 | 建设投资 | 10 | 45.31 | 2.1 |
|  |  | 5 | 47.53 | 2.0 |
|  |  | -5 | 52.67 | 1.8 |
|  |  | -10 | 55.68 | 1.7 |

敏感性分析表明，项目的抗风险能力较强。

## 9.3.4  技术经济指标

技术经济指标汇总于表2。

### 表2  技术经济指标汇总表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 评价指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 252.0 | 含税 |
| 2 | 流动资金 | 万元 | 0.0 |  |
| 3 | 增量效益 | 万元 | 154.2 | 第4年 |
| 4 | 总成本费用 | 万元 | 14.0 | 第4年 |
| 5 | 城维税及附加 | 万元 | 2.4 | 第4年 |
| 6 | 利润总额 | 万元 | 137.8 | 第4年 |
| 7 | 所得税 | 万元 | 34.5 | 第4年 |
| 8 | 净利润 | 万元 | 103.4 | 第4年 |
| 9 | 项目投资财务内部收益率 | % | 49.97 | 所得税后 |
| 10 | 投资回收期 | 年 | 1.9 | 不含8个月建设期 |

## 9.3.5  结论

本项目投资所得税后财务内部收益率为49.97%，投资回收期为1.9年（不含8个月建设期），项目的财务盈利能力较强。敏感性分析表明，该项目的抗风险能力较强。从财务盈利能力和抗风险能力来看，项目是可行的。